医院信息系统机房提升项目的预算价调研公示
第一部分 须知前附表
 
	序号
	主　　　要　　　 内　　　 容

	1
	调研报名公示开始时间：2021年 7 月　22　日上午10点30分北京时间
调研报名截止时间：2021年　7 月　29　日下午17点30分北京时间

(报名请携带加盖公章的项目文件回执单、营业执照复印件、公司简介)

调研会时间：  另行通知  

	2
	项目：医院信息系统机房提升项目的预算价调研公示

	3
	文件 4　份。

	4
	文件递交处：　福建省肿瘤医院网络办会议室　

	5
	上述时间、地点如有变动，以单位届时通知为准。


地　址： 福建省福州市福马路420号省肿瘤医院科研楼四楼网络办
邮　编： 350001　 
电　话： 0591-83660063-8822
联系人：

采购内容

	合同包
	采购标的
	数量/单位
	最高限价

	包1
	医院信息系统机房提升项目
	1批
	210万


为满足医院业务增长的需要和机房的安全稳定运行，本次拟公开招标采购下述设备材料，主要参数如下：

	序号
	设备名称
	主要参数
	单位
	数量
	参考品牌

	一、主机房装修提升

	（1）、主机房拆除部分

	1
	吊顶拆除
	
	平方
	117
	

	2
	防静电地板拆除
	
	平方
	117
	

	3
	玻璃隔断拆除
	
	平方
	30
	

	4
	玻璃门拆除
	
	个
	3
	

	5
	窗帘盒拆除
	
	处
	5
	

	6
	LED灯拆除
	
	盏
	17
	

	7
	操作间管线、墙体拆除
	
	处
	1
	

	8
	空调拆除
	
	台
	8
	

	9
	垃圾清运及清理
	
	项
	1
	

	（2）、主机房安装部分

	1
	铝扣板吊顶
	1、规格：600*600mm；
2、厚0.8mm
	平方
	117
	天虹、虹普斯、金霸牌

	2
	防静电地板
	1、规格：600*600*35mm；
2、导静电型：<1.0*106Ω~1.0*1010Ω
3、测试电压：100V。
4、防火性能达到A级，防潮、防尘、耐腐蚀、隔音
	平方
	117
	奋捷、中闽沈飞、自力

	3
	防火门
	乙级  门框钢板1.5mm 门扇钢板0.8mm
	樘
	2
	福州久源、福建辉盛、福州万隆

	4
	LED灯
	600*600mm
	盏
	17
	三雄极光、欧普照明、雷士

	5
	窗户彩钢板封堵及靠窗侧墙面彩钢板装饰
	1、表面材：SGCC冷轧热熔镀锌钢板（双面热镀锌60g/㎡）T=0.6mm/0.8mm；具备良好的抗氧化性能和焊接性能。背衬材料：T=12㎜圣戈班石膏板+覆金属铝膜式样，满足防潮、防火、隔声、保温及强度需求,成品厚度≥13mm。采用全自动粉末喷涂高温烤漆固化成膜，涂装前进行脱脂、锐化处理；涂层均匀、附着力强。

2、防火性能：按照GB8624-2012判定达到A1（不燃性）级。

3、防霉性要求：采用特殊抗菌涂料，按照ASTM G21-15合成高分子材料防霉性的测定，防霉等级0级（不长）。

4、环保性能：金属面夹芯板有甲醛释放量、总挥发性有机化合物（TVOC）等污染物空气游离指标检测报告。

5、抗静电要求：通过GB/T 31838.3-2019 固体绝缘材料介电和电阻特性第3部分：电阻特性（DC方法）表面电阻和表面电阻率检测，结果为：3.42×10^6Ω。

6、抗屏蔽要求：依据GB/T 30142-2013检测，对50-3000MHz频率电磁波的屏蔽效能达到80dB。
	平方
	60
	汉姆拜克

	6
	砌墙
	
	平方
	15
	

	7
	油漆粉墙
	0甲醛
	平方
	140
	多乐士、立邦、三棵树

	8
	辅材
	含踢脚线、KBG管、线缆、开关、插座、桥架、线槽等
	批
	1
	国产

	9
	卫生清理
	
	项
	1
	

	10
	垃圾外运
	
	项
	1
	

	二、 主机房空调系统提升

	1
	精密空调
	1、输入电压允许波动范围：380V，+10%～-15%,频率：50HZ 2HZ；
2、工作环境温度：室内-10℃～+30℃,室外-35℃～45℃,湿度：≤95%RH；
3、温度调节范围：+17℃～+28℃，温度调节精度：1℃；
4、湿度调节范围：40%70%RH，湿度调节精度：5%RH；
5、温、湿度波动超限应能发出报警信号；
6、机组冷凝形式为风冷，单台总制冷量≥50KW，显热比≥0.90，风量≥ 13500m3/h,加热量≥ 9KW，加湿量≥ 8kg/h；
7、室内风机需采用可无极调速的EC离心式风机，品牌要求采用国际著名施乐百(Ziehl-Abegg)、EBM或自主品牌风机，机外余压要求为0~100Pa可调整。

8、支架双层、L50*50*4角钢定制
	台
	2
	海悟、维谛

	2
	50米铜管及延长组件
	
	套
	2
	配套

	3
	EPS电源
	输入市电电压三相：380V±25%；单相220V±25% 
2、输入市电频率：50Hz±5%
3、输入电池电压：384V
4、输出电压：正常状态：与市电一致； 应急状态：380V±3%
5、输出频率：正常状态：与市电一致；应急状态：50±0.5%
6、额定输出功率：80KW
7、输出分路数：可按用户要求装配
8、蓄电池：能兼容现有电池直流电压
9、效率（额定负载）：市电供电时≥99%；应急供电时≥90%
10、应急输出波形：纯正弦波        
11、峰值比：>5:1
12、切换时间：≤3ms（提供第三方检测报告）
13、回切市电时间：0ms
14、过载特性：120%时正常运行；150%立即保护
15、电池：免维护密封铅酸蓄电池
16、应急供电时间：按设计要求，不低于128节12 V260AH蓄电池
17、保护功能：电池过充、过放电保护，输出交流过欠压，过流、短路保护，过温保护
18、主机使用寿命：15年以上
19、状态显示： LCD汉字信息显示＋LED运行状态显示
20、环境温度：－10℃～40℃
21、相对湿度：≤90%
22、外壳防护等级：不低于IP30

23、支架双层L50*50*4角钢定制
	台
	1
	柏克、维谛

	5
	免维护蓄电池

（后备4小时）
	1、采用胶体蓄电池，容量为12V260Ah，蓄电池在环境温度25℃浮充运行条件下，在85%放电深度情况下放电次数不小于600次。蓄电池在遇到明火情况下，不发生爆炸。
2、当蓄电池环境温度在-10℃~+50℃条件下，其性能指标满足正常使用要求。
3、充电电压在15℃~35℃的情况下无需温度补偿。
4、电解液浓度≤1.28。 
5、蓄电池自放电率每月不大于2％。
6、蓄电池内阻值每组内各只电池之间偏差范围小于10。
7、蓄电池采用全密封防泄漏结构，上盖及端子无损伤，正常工作时无酸雾逸出。
8、蓄电池由正极板、负极板、隔板、槽、盖、安全阀、汇流条、端子、电解液等组成。蓄电池结构保证在使用寿命期间，不渗漏电解液。
9、外壳材料：采用阻燃耐腐、耐压、耐高温、耐水蒸气泄漏、耐震合成材料。
10、蓄电池槽、盖、安全阀、极柱封口剂等材料具有阻燃性。
11、蓄电池极板与极性标志一致。正、负极端子便于用螺栓连接。
12、蓄电池的外观无裂纹、变形及污点。
13、蓄电池的连接线采用柔性直流阻燃电缆，耐压>1000V。
14、蓄电池极性正确，正负极性及端子有明显标志，便于连接。极板厚度与使用寿命相适应。
15、蓄电池使用期间安全阀自动开启闭合，闭阀压力在1kPa~10kPa范围内，开阀压力在10kPa-49kPa范围内。
16、蓄电池之间连接条的压降，3I10时不超过8mV。
17、蓄电池在大电流放电后，极柱不熔断，其外观不出现异常。
18、蓄电池的密封反应效率不低于95％。
19、蓄电池具有很强的耐过充能力和过充寿命。以0.3I10电流连续充电16h后，外观无明显变形及渗液。
20、蓄电池在-30℃和65℃时封口剂无裂纹及溢流。
21、蓄电池的组合安装具备抗7级地震能力。
22、蓄电池间接线板、终端接头选用导电性能优良的材料、并具有防腐蚀措施。
	节
	128
	宝迪、维谛

	6
	电池箱及电池连接线
	C-32节箱定制
	套
	4
	配套

	7
	电池到主机连接线
	BV50平方
	米
	400
	太阳

	三、 主机房、门诊楼机房、新外科楼机房、内科楼机房动力环境监控系统提升

	1
	管理服务器
	1、结构：机架式；
2、CPU:英特尔®至强E-2246G 6核3.6GHz；
3、内存:16GB；
4、硬盘：2*1T企业级硬盘；
5、系统：Windows Server® 2016 标准版。

6、三年原厂质保
	台
	1
	联想、戴尔

	2
	系统软件
	1、包含基础功能，登录、退出、修改密码、账户信息查看。
2、包含设备信息监控功能（温湿度、烟雾、漏水、门禁、监控、空调、UPS），报警情况、服务运行状态、实时监测、实时控制、告警解除。监控功能还需包含主机房会议室及走廊共4台摄像机。
3、包含组织架构管理功能，机构管理、部门管理、用户管理、角色管理。菜单管理功能，菜单配置与权限中心。
	套
	1
	中科智与、江苏云涌

	3
	监控显示终端
	1、系统：LINUX系统；内置WEB组态软件；处理器：4核1.4GHZ；运行内存：1G；存储内存（Flash）：8GB；显示器：10.1”TFT；屏幕分辨率：1280*800；触摸类型：电阻式；接口：1个高性能100M/10M网口，4个RS485接口，1个232接口,1个调试串口。
2、带网关转发功能；寄存器个数是动态支持的，总点数最大支持2048点（含虚拟点）；支持200历史存储点，每5分钟存一次大约可存一年；支持用户组管理，组态画面监控可以设置权限；支持微信、短信、E-mail等通讯方式发送报警信息。
3、功耗：≤10W；电源：AC/DC 12~24V；温度：-10～50℃(工作) -20～55℃(储运) ；湿度：25%～85%无凝露（工作）20%～90%无凝露（储运）；尺寸：365*284*80mm。
	台
	1
	中科智与、江苏云涌

	4
	环境监控主机
	1、系统：WINCE系统；处理器：主频为400MHZ；运行内存：64M；存储内存（Flash）：256M。
2、接口（标准）：6个10/100Mbps自适应POE网口，4个RS485串口，8个BI/DI，4个BO/DO；输出电压：DC 12V、24V，可对各种接入的传感器提供集中供电；网关寄存器点数是动态支持的，总点数最大支持1024点（含虚拟点）；支持各种标准Modbus协议和非标的Modbus协议同时转为ModbusTCP或ModbusRTU服务器；支持WEB浏览、查看、设置、进行监视和控制。
3、供电电源：AC 220V；温度：-10～50℃(工作) -20～55℃(储运) ；湿度：25%～85%无凝露（工作）20%～90%无凝露（储运）；、尺寸：500*600*125mm。
4、支持WEB浏览、查看、设置、监视和控制。
	台
	4
	中科智与、江苏云涌

	5
	其它设备（含4个机房）
	含短信报警控制器1台；温湿度传感器16个；烟雾传感器16个；水侵传感器8个；漏水绳8条；声光报警器4个；灯控面板5个；空调控制模块12个；红外人体感应6个；智能电量仪4个。
	套
	1
	中科智与、江苏云涌

	6
	门禁读卡器（含磁力锁、出门按钮等），门诊楼1套，内科楼1套，新外科楼2套科研楼主机房2套
	门禁读卡器：
1、读卡类型：Mifare卡卡号和内容、CPU卡序列号、身份证序列号；
2、存储容量：电容式指纹模块，5000枚指纹，10万张卡，10万个密码，30万记录存储；
3、通信方式：有线网络，WiFi；
4、输入接口：门铃*1、防拆*1、开门按钮*1、门磁*1、报警输入*2；
5、输出接口：电锁输出*1、报警（门铃）输出*1；
6、工作电压：DC 12V；
7、工作电流：1A(max)；
8、使用环境：室内使用，不防水；
磁力锁：
最大静态直线拉力：280kg(600Lbs) ± 15% * 2
断电开锁，满足消防要求；
具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）；
支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点；
工作电压：12V/840mA 或 24V/420mA；
使用环境：室内（不防水）；
适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。
	套
	6
	海康

	7
	行为管理系统
	实时监控：

屏幕实时画面：管理者可实时查看当前被监控电脑的画面情况，并可以控制。

多画面监控:可同时观看多个电脑的画面情况，16画面起，可自定画面数量，可以手动翻页或者自动轮播查看。

监控记录及统计：可对被控端的电脑屏幕、网址、文件操作、外设使用等进行记录及统计。

远程文件管理：可对被控端计算机的文件进行复制、删除，重命名，下载，上传等操作，就和操作自己计算机的文件一样方便。

行为管控：可设定禁止运行的程序。管理者也可以自定义关键字进行任意限制。

usb管控：可设定禁止拷贝文件到U盘，但不影响其他usb鼠标键盘等非存储设备的使用；也可以设定u盘只读，或者设定u盘白名单等。

硬件设备管控：可设定对常见外设的管控，比如光驱，软驱，通讯端口等。
	套
	1
	网管家、亿赛通


	四、 运维管理系统

	1 
	综合运维平台
	1、具备对操作系统的监控；可监控主流数据库；支持监视服务器的物理健康特征；具备对中间件和应用进行性能、状态和故障信息的监测；具备对主流品牌网络设备进行监控；需提供基于虚拟化资源关系、虚拟化容量和虚拟化运行数据的可视化监控视图。提供统一的综合可视化展现功能。通过集成网络、业务、存储和虚拟化拓扑，可在一张视图上综合展示所有类型的被监管资源并对拓扑图中的告警设备进行实时的轮询动态播放。视图支持设备和用户2个维度的数据统计呈现，关键指标计算方式可进行自定义设置。
2、提供告警压缩的功能，自动压缩关联告警到主告警中。提供告警快照分析功能、告警历史分析功能。
3、提供业务系统与IT资源之间自定义建模的功能，可自定义业务所关联的关键IT资源；
4、系统内置多纬度多视角报表模版。系统可自定义多种展示首页。可将第三方系统统一呈现，不同的展示首页可以轮询播放；
5、提供设备自动巡检功能，巡检结束后能够高亮标识异常的指标信息，并生成巡检报告以邮件方式发送给运维人员；
6、具备对主流厂家网络设备的配置备份管理功能；系统需支持对网络IP产生状况告警，并能够定位IP的端口信息；

7、支持机柜内设备的空间容量管理，支持展现实际机柜内部设备面板信息，支持按照机柜维度展示机柜内的设备的告警信息及资产信息，支持机柜设备资源的配置信息及实时运行信息查看。

8、和机房（主机房、门诊楼机房、新外科楼机房、内科楼机房）动环系统对接，对温湿度、烟感等动环数据进行统一监控管理并能显示监控视频图像。具有专业的3D可视机房管理功能。

9、本次增加资源授权数≥250个；存储阵列授权≥10个；网络虚拟化节点授权数≥2个；无线AP监控授权≥100个；虚拟化物理主机监控授权≥43台。
10、运维服务2年，至少包含：远程支持、在线自助培训、现场支持响应时效5×9×NBD，一年2次远程巡检，服务器迁移、软件补丁升级；。
	套
	1 
	锐捷、华三

	2
	86寸智能交互一体机
	交互式智能平板86英寸

4K显示触控一体机，支持20点触控

安卓8.0，前置全通道3.0接口，2.4G/5G双频无线，全通道HDMI Out

OPS电脑配置英特尔 酷睿 i5-8259U处理器/2.3GHz主频/3.8GHz睿频/8G DDR4内存/256G SSD，Intel标准OPS-C接口
	台
	1 
	锐捷、海康

	备注：报价含系统集成、施工等费用，该项目为交钥匙工程。


本次预算价调研参考上述表格内提供的品牌报价。

调研说明：

本次报名截止时间为2021年7月29日下午17点30分北京时间；(报名请携带加盖公章的项目文件回执单、营业执照复印件、公司简介)

本预算价调研会的会议结论仅做为本项目公开招标的预算限价；

本预算价调研会不做参与投标的限制条件；

上述各参数将做为本项目招标的主要参数，不代表本项目公开招标的最终参数；

本项目实施主要工作为：机房提升拆除及设备材料安装调试、集成服务等工作；

本预算价应包含设备价格、实施费用、集成费用及壹年保修期内的维修及服务费用等，本预算价为含税开票价格；

必须对所有设备材料进行报价，不得缺项。报价格式见附件；

参加调研会的公司应准备PPT材料（含方案介绍、服务及集成能力、应用案例、报价等），每公司讲解时间30分钟；
欢迎有能力的供应商、集成商前来参与。

项目文件回执单

请各公司在一周内将此项目文件回执单送到“福建省肿瘤医院网络办”。

公司名称：　　　　　　　　　　　　　　 
联系人：　　　　　　　　　　　　　　   
联系电话：　　　　　　　　　　　　　　 
邮箱号：　　　　　　　　　　  　　　　 
公司盖章：
 
　　　　　　　　　　　　　 2021年　 月 　日

报价格式

报价汇总表
	总价（元）（含税）
	税率
	备注

	大写：

小写：
	
	


公司名称（盖章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

        年    月    日

分项报价表
	序号
	设备名称
	主要参数
	单位
	数量
	品牌
	单价
	金额
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	......
	
	
	
	
	
	
	

	合计（上述金额为含税开票金额）
	
	
	


注：已报名参加调研会公司应在调研会上按主要参数表中的序号、设备名称顺序进行对应报价，提交4份报价表。


