福建省肿瘤医院门诊部多联机机组采购项目招标文件

一、招标项目概况和范围

1、项目名称：福建省肿瘤医院门诊部多联机机组采购项目

2、工程地点：福马路420号。

3、招标范围和内容：见附件1。

4、承包方式：包工包料。

5、工期要求：合同签订后接到院方正式通知5日历天，且要求不影响医院的正常工作。

6、质量要求：符合国家标准。

7、项目限价：20万。

8、质保期：贰年，验收合格之日算起。

二、投标人资格要求及审查办法

1.本招标项目要求投标人应具有独立法人资格(投标人应在投标文件中提供企业法人营业执照复印件,并加盖投标人单位公章。

2、委托代表人资格证明书（附法人及委托人身份证）。

3、提供履行合同所必须的设备（营业场所产权证明或五年以上租赁合同）；工作人员需持有制冷与空调作业上岗证。

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（近三个月缴交凭证，不含投标当月）；

5.投标人应对投标文件资料的真实性负责，招标人在授予合同之前有权对其投标文件资料进行核实，投标时所有原件备查，如发现所提交的资料不真实，招标人将视其为以弄虚作假方式骗取中标，其中标无效，若给招标人造成损失的，应依法承担赔偿责任。

- 参加本次活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录的承诺。

7、工期要求合同签订后接到院方正式通知5日历天内负责安装调试完成，且要求不影响医院的正常工作，并做出书面承诺。

8、资格审查采用方式：资格后审。

9、本招标项目不接受联合体投标，不接受备选投标方案，不允许分包。

10、现场勘察：本次招标，采购人不统一组织勘察现场。2021年8月6日至2021年8月12日(节假日除外)8：00-12：00或14：00-17：00，各潜在投标人应事先与采购人联系现场勘察事宜。潜在投标人进行现场勘察时应随带的资料：投标报名凭证、单位介绍信原件。现场勘察完毕，采购人将在已勘察过的潜在投标人的单位介绍信上确认已勘察过现场，确认后的单位介绍信作为投标文件的一部分，随同投标文件一同递交。未提供已参加过现场勘察证明文件的不得参与投标，否则即使其已递交投标文件，其投标仍将被拒绝。

上述提供材料均须加盖公章。

三、招标文件的获取

1、本招标项目不采用电子招投标。

2、凡有意参加投标者，请于2021年8月6日至2021年8月 12日(节假日除外)8：00-12：00或14：00-17：00携带加盖公章的营业执照复印件、介绍信前往福建省肿瘤医院总务科报名并领取工程量清单(若有需要）。

项目联系人：陈女士     联系电话：0591-62752801

四、答疑截止时间

投标人若要求澄清招标文件，应在获取招标文件截止时间后的2个工作日内提出，招标人将随时解答。

五、投标文件的要求及递交

1、投标文件正本壹份,副本壹份并密封加盖投标人公章。投标文件未密封完好将导致投标被拒绝。

2、投标文件递交的截止时间： 2021年8月 13日15:00时，提交地点为福建省肿瘤医院总务科，未送达指定地点或逾期送达者拒收。

六、开标评标时间地点

1、开标时间：2021年8月 13日

2、评标时间：2021年8月 13日15:00。

3、地点：科研楼一楼会议室

备注：以上时间地点若有更改，以招标人电话通知为准。

八、评标原则及办法

1、评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

2、评标方法：综合评分。

3、投标人之间有相互串通投标、弄虚作假等违规行为者，将作废标处理，并在我院未来的项目招标中被拒绝接受投标。

九、合同条款内容及签订

1、合同专用条款内容依照国家规范文本，合同通用条款内容解释依照国家规范文本。

2、合同签订：中标人在接到中标通知后3天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。

十、付款方式与条件

甲方验收合格后，支付合同价款的100%。

十一、其他未详尽事宜

依照国家招投标和政府采购有关规定

报价内容一览

| 项 目 名 称 | 招标方式 | 交货形式 | 控制价 | 数量 | 规格型号及技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 福建省肿瘤医院门诊部多联机机组采购项目 | 综合评分 | 交钥匙形式 | 20万 | 见附件 | 详见附件 |

附件

- 中央空调多联机组设备报价清单

| 项目名称 | 产品名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 中央空调 多联机组 | 变频多联室外机 | 2 |
|  | 壁挂式内机 | 8 |
|  | 环绕出风式内机 | 4 |

- ✮采购内容及技术规格要求

| 序号 | 物品、服务名称 | 配置说明（使用功能、技术参数、售后服务） | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变频多联空调 室外机 | 14匹 制冷量：≥36 kW 制热量：≥38.5kW 耗电量：≤12.6kW 尺寸(h*W*d)cm：约为2137*990*390 噪音：≤53 dB(A) | 台 | 2 |
| 2 | 壁挂式内机 | 制冷量：≥5.6kW 制热量：≥6.3kW 耗电量：≤32W 尺寸(h*W*d)cm：约为320*1050*250 噪音：≤41dB(A) | 台 | 8 |
| 3 | 四面出风嵌入式 | 制冷量：≥7.1kW 制热量：≥8.0kW 耗电量：≤36W 设备尺寸(h*W*d)cm ：256*840*840，要求尺寸误差±５％ 面板尺寸(h*W*d)cm：30*950*950，要求尺寸误差±５％ 噪音：≤35dB(A) | 台 | 4 |

技术参数：

品目1-1：变频多联式主机

设备技术基本要求

3.1▲本空调系统的机组应为国际知名品牌的智能变频多联式空调机组，压缩机使用高效涡旋式或高效转子式。提供厂家制造全变频空调设备需要有至少八年以上的成功运行经验。

3.2投标人提供的设备，必须是满足技术先进、性能优良、结构紧凑、便于安装和维护等技术要求的全新产品。

3.3满足现场安装、开机调试的所有要求。

3.4投标人必须确保提供的货物及所有配套件的完整性，对于招标文件没有列出，而对系统的正常运行和维护必不可少的且应属于空调系统配带的部件、配件，投标人有责任无偿给予补充。

3.5设备正确安装后，能确保在正常使用过程中安全、节能、稳定可靠。

3.6▲空调设备的制冷量、输入功率、噪音等技术参数与招标货物一览表中的规定值的允许波动情况参照《用户需求书》之《产品主要技术参数波动表》。

3.7机组应确保运行安全可靠，操作和维修简便，维护费用低；并且系统安装简便，配管尺寸小，安装成本低。各种重要的元器件均应有保护系统。所有设备必须是通过ISO9001质量体系认证和ISO14001环保体系认证的生产厂家制造的全新的产品，以及国家颁发的产品节能证书。

3.8空调设备选用低噪音节能设备，保温采用设计要求的保温材料。空调系统安装简便，配管尺寸经济、合理，布管优化。

3.9投标人须提出安装方案，详细的施工组织设计，室内外机安装保证牢固，且不影响建筑物其他功能，不影响大楼立面美观。

- ✭核心产品

| 核心产品名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 变频多联室外机 | 2 |
| 壁挂式内机 | 8 |
| 环绕出风式内机 | 4 |

- 多联机技术要求

5.1所有空调设备必须是直流变频的智能中央空调，采用无级变频的变频模式。

5.2智能化变频多联空调系统采用冷媒直接蒸发式可变冷媒流量的变频多联系统，压缩机型式为涡旋式压缩机或转子式压缩机，系统室外机须采用直流调速变频技术。

5.3▲空调压缩机、变频板和电脑主控板为同一品牌产品。压缩机为原装进口。

5.4液晶显示智能控制器固定在墙上，控制器为中文显示，可以实现开关机、运转模式设定、简单定时、风量调节、系统运行参数显示，以方便用户操作；控制器能显示故障代码及滤网清洗信号，以方便维修维护。

5.5为确保各模块的运转稳定性及寿命，保证系统回油效果，要求设备有多重回油保护。

5.6室内机形式和数量需要按照设计图纸为准；四面出风嵌入式室内机需标配冷凝排水泵。

5.7在供电系统突然断电的情况下，机组具有来电自动重新启动以及来电自动恢复记忆的功能。

5.8由于室外机集中摆放，散热要求较高，为提高空调的效率，其运转范围要广，要求制冷在-5℃DB～52℃DB可实现连续运转，制热在-25℃WB～15.5℃WB可实现连续运转。

5.9▲为减少对外界的影响，室外机要求带有独立降噪功能，以厂家正式发版的彩色样本为准。

5.10为满足华南气候环境需求，室外机组的框架和面板均应作表面防腐处理，换热器翅片应作表面防腐处理和亲水涂层处理，提高换热器防腐能力和排水能力，螺栓等紧固必须是不易腐蚀的。室外机各部件均必须能防风、雨和日晒，可全天候使用。

5.11▲投标方所提供智能化变频空调系统须采用环保制冷剂R410A。

5.12▲投标方所提供智能化变频空调系统的室外机、室内机、压缩机要求为同一品牌并提供相关证明文件。

5.13室外机电源要求三相，50Hz，380V；室内机电源要求单相，50Hz，220V，两者适用电压范围在±10%之间。

5.14为确保施工现场施工质量，设备具备自动检测配线、自动填充冷媒、截止阀的高效试运转功能。

5.15空调系统具有可靠的电气设计与完善的保护措施，具有抑制高次谐波，抗雷击功能。

5.16控制系统，每台室内机能够单独控制的功能。液晶显示应能显示机组的运行状况及报警信息，其操作简便易行，可指导操作者进行正确操作和判断。

5.17布线系统简单，具有自动地址设定功能、接线管道连接错误检测功能。线路要求具有良好的抗干扰能力。机组电气线路的连接应整齐牢固，电线穿孔和接插头应采用绝缘管或其他适当的保护措施。

5.18机组应带有以下保护装置（至少，但不限于）：

１）制冷剂高压保护

２）压缩机高温保护

３）电流过载保护

４）风机电机过载保护

５）散热器防结霜（冰）保护

６）超负荷保护

5.19每件产品都应在明显的位置上固定铭牌，内容至少应包括：

产品名称、型号、规格；

制造厂名称、商标；

出厂日期、产品编号或生产批号；

输入功率、噪音等主要参数。

5.20投标人应根据招标文件、图纸及相关标准、规范的要求进行系统设计，选择合适的型号进行投标。在投标文件中应提供空调系统图、布置图、管线（电气、冷媒、冷凝水）图、安装图纸等及设计选型计算依据。

5.21空调机组需有智能除霜技术，冬季制热保证不停机除霜。

5.22为保证空调使用效果，所投空调设备的空调主机风扇电机，室内机风扇电机以及内机的冷凝水泵电机均采用直流电机。

5.23保证室外机散热效果，变频多联空调顶出风室外机最大静压达110Pa。

5.24投标人应根据其设计方案，在投标文件中应详细说明机组的结构、性能等，包括但不限于以下内容：

机组的性能参数，风量、冷量、热量、功率、重量、尺寸等（采用列表说明）。

投标产品的品牌、生产厂商及生产地。

主要部件的性能描述，如：变频器、压缩机、油回路、控制系统、冷媒等。

- ✭多联机安装主材要求

| 序号 | 品名 | 规格 | 单位 | 数量 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分歧管 | Φ1.3（22T) | 套 | 10 | 东芝、格力、大金 |
| 2 | 铜管 | Φ1.0（25.4/12.7,15.9/9.5) | 米 | 122 | 宏泰、毕帝、飞轮 |
| 3 | 保温 | B1级，Φ25mm（10、12、16、25mm) | 项 | 1 | 言瑞格、毕尔美森、神州 |
| 4 | 卡套 |  | 个 | 83 | 必达、宏铭、小树 |
| 5 | 直接（铜） | Φ1.0 | 个 | 26 | 东芝、格力、大金 |
| 6 | 弯头（铜） | Φ1.0 | 个 | 22 | 东芝、格力、大金 |
| 7 | 减震处理 | 包含材料 | 项 | 1 | 东芝标准 |
| 8 | 环保冷媒 | R410 | 公斤 | 118 | 冰龙、巨化、杜邦 |
| 9 | 线控器 |  | 套 | 12 | 东芝、格力、大金 |
| 10 | 电源线RVV | 3X2.5 | 米 | 650 | 国标 |
| 11 | 屏蔽信号线 | 2X1.5 | 米 | 650 | 国标 |
| 12 | 排水管 | DN25（包含保温） | 项 | 1 | 联塑、元派、星美 |
| 13 | 磷铜焊条 | L201 | 条 | 265 | 中冶、七星、程越 |
| 14 | 开孔 |  | 项 | 10 |  |
| 15 | 五金杂件 |  | 项 | 1 |  |
| 16 | 氮气 |  | 公斤 | 162 |  |

评分方法

评标方法和标准（评分细则）

各部分评分分值分布如下：

A：报价部分评分 满分20分

B：技术部分评分 满分65分

C ：商务部分评分 满分15分综合得分为：A+ B + C一、报价评分方法（A：满分20分）：

A =Fn/F×20

A：投标人报价得分

F：各投标人报价(按单个合同包)

Fn：评标基准价即有效投标人中的最低报价(按单个合同包)

计算分数时四舍五入取小数点后两位。

②技术项（B）满分为65分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 投标产品中参数要求 | 56 | “技术和服务要求”中标注“★”符号的技术参数为不允许负偏离的实质性要求，负偏离即按无效投标处理；标注“▲”的为重要技术要求，每负偏离一项扣3分，扣完为止，正偏离不加分，其他技术未有标志的技术要求，每负偏离一项扣1.2分。 |
| 产品的佐证材料 | 3 | 投标所投产品中提供的彩页资料能充分佐证所投产品的技术参数及功能的得3分；仅能部分佐证所投设备的技术参数及功能的得1分；不能佐证所投产品技术参数及功能或未提供者得0分。 |
| 安全管理措施 | 3 | 根据各投标人提供的如何保证疫情期间本项目安全管理措施情况进行评分(从施工人员数量、名单，以及人员劳动合同复印件、相关上岗证、八闽健康码、投标截止时间前三个月在投标人单位缴纳的社会保险凭据复印件等证明文件材料），优的得３分，良的得2分，一般得１分，未提供以上证明材料的本项不得分。 |
| 项目实施方案 | 3 | 施工安装方案，投标人应严格根据工项目等实际情况，科学、合理编制施工组织设计。评委会根据投标人提交的施工组织设计的合理性、安全性、可行性等进行横向综合评分。优的得３分，良的得2分，一般得１分，未提供相关材料的本项不得分。 |

③商务项（C）满分为15分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 综合实力1 | 3 | 投标人具有有效期内的质量体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书的每项得0.5分，若认证范围包含“中央空调及制冷设备、机电设备（含家用电器、实验室设备）的维修及其机械配件销售及相关管理活动”等相关内容的，每项加0.5分，满分3分。（注：投标人需同时提供证书复印件及该证书在中国国家认证认可监督管理委员会(http：//www.cnca.gov.cn)或中国合格评定国家认可委员会(https：//www.cnas.org.cn)网站网页界面截图并注明网址，否则不得分。） |
| 综合实力2 | 3 | 投标人具有企业诚信管理体系认证证书、商品售后服务评价认证证书的每项得0.5分，每项得0.5分，若认证范围包含“中央空调及制冷设备、机电设备（含家用电器、实验室设备）的维修及其机械配件销售及相关管理活动”等相关内容的，每项加0.5分，满分3分。需同时提供有效证书复印件和中国国家认证认可监督管理委员会（注：投标人需同时提供证书复印件及该证书在中国国家认证认可监督管理委员会(http：//www.cnca.gov.cn)或中国合格评定国家认可委员会(https：//www.cnas.org.cn)网站网页界面截图并注明网址，否则不得分。） |
| 售后服务能力 | 3 | 根据投标人设置的售后服务机构人员资质、专业人员配备情况及现有服务能力，针对本项目配置具有相应资质的技术人员进行横向比较，配置情况优秀得3分；较好得2分；一般得１分，其余不得分；（需提供相应的资格证书复印件,持证人员需提供网络查询证明。投标截止时间前三个月在投标人单位缴纳的社会保险凭据复印件等证明文件材料，未提供以上证明材料的本项不得分不提供者不得分，原件备查） |
|  | 1 | 根据投标人现场拟派的项目经理应持有安全员管理员证书，制冷与安装作业证书，持证人员需提供网络查询证明。投标截止时间前三个月在投标人单位缴纳的社会保险凭据复印件等证明文件材料的得1分，满分1分，未提供以上证明材料的本项不得分 |
| 用户满意度 | 2 | 根据响应人2019年1月1日起至本次投标截止日期前(日期以合同签订日期为准)由响应人自身在国内所完成同类项目满意度情况进行评分，每提供一份得1分，满分2分。（需提供该业绩项目业主方出具的“满意”或“非常满意”的满意度评价表，否则该项满意度不给予计分）。 |
| 投保情况 | 3 | 根据投标人针对本项目人员购买的保险数量情况进行评分（需提供投标截止时间前6个月内投标人单位为其购买的雇主责任险证明材料），每购买１份保险得1分，满分3分，未提供以上证明材料的本项不得分 |

一、投  标  书

致：福建省肿瘤医院

1、根据你方项目的投标须知、招标文件等内容，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）：        （小写：           ）的投标报价并按上述图纸、合同条款、建设标准要求承包上述项目，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件及有关附件。

3、一旦我方中标，我方保证质量达到投标须知、投标文件等规定标准。

4、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

5、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

附件：报价清单

投标人（盖章）：

单位地址：

法定代表人（签字或盖章）：

邮政编码：         电话：       传真：

开户银行名称：

开户银行帐号：

开户银行地址：

开户银行电话：

日期：   年   月    日

附件：投标报价清单

二、投标委托代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：    性别：年龄：  职务：   系委托代表人。为施工、竣工和保修项目，签署上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

投标人（盖章）：

年   月  日

三、投标承诺书

我司承诺对项目的院内公开招标最终确定的综合评定最优结果表示认可，并承诺不会对福建省肿瘤医院在本项目招标过程中的工作模式以及终止本项目招标的可能提出疑议。

我司承诺本投标所有的相关承诺书、投标文件等都作为本项目合同不可分割的部分，并承诺本项目合同、承诺书、投标书、方案等相关资料中发生歧义、冲突的条款、指标均以福建省肿瘤医院解释或要求为标准。投标人承诺中标后能够完全配合本项目施工的进度开展工作。

我司承诺福建省肿瘤医院在授予我司合同时有权利增加补充相关内容。

投标人名称（全称并加公章）：

投标人代表签字：

日期：     年    月   日

四、勘察承诺及证明函

勘探时间： 年 月 日

投标人名称： 委派的勘察人姓名: 委派的勘察人联系电话：

承诺： 我司已完全了解福建省肿瘤医院项目的现场实际情况，我方承诺若我司参与项目的投标，自行承担对本次项目理解不正确或误解而产生的相应后果。 投标人：加盖公章

已现场勘察。 采购人代表（盖章）：

五、投标方案

六、投标人提交的其它材料