科研楼、外科楼机房采购蓄电池组调研公示
 
第一部分 须知前附表
 
	序号
	主　　　要　　　 内　　　 容

	1
	调研报名公示开始时间：2021年 9 月　3 日上午10点30分北京时间
调研报名截止时间：2021年　9 月　 9 　日下午17点30分北京时间
(报名请携带加盖公章的项目文件回执单、营业执照复印件、公司简介)
调研会时间：调研会议时间另行通知　

	2
	项目：核医学科报告系统升级项目调研公示

	3
	文件正本　 1　份，副本　 4　份。

	4
	文件递交处：　福建省肿瘤医院 网络办会议室　

	5
	上述时间、地点如有变动，以单位届时通知为准。


地　址： 福建省福州市福马路420号省肿瘤医院科研楼四楼网络办
邮　编： 350000　 
电　话： 0591-83660063-8822
联系人：  金工
 
 
1、 询价内容
	合同包
	采购标的
	数量/单位
	最高限价

	1
	12V260AH蓄电池
	256只
	40万


2、 蓄电池要求
1、电池更换的必要性
由于原有第一批蓄电池使用寿命已超过5年，不能满足现有负载后备时间，为了避免蓄电池老化对UPS主机供电系统运行的影响和UPS后备时间的保证，及时更换蓄电池才更能有效的保障UPS电源系统的可靠、稳定、安全运行。
2、技术参数要求
1. 蓄电池应采用高性能、高可靠性的全密封阀控式免维护胶体蓄电池12V260AH共256只；
2. 蓄电池额定10hr容量大于等于12V260Ah,电池重量不低于76kg，电池内部不得参杂有玻璃，水泥，泡沫等影响电池放电的物质，验收时发现以上影响放电的物质一律没收。
3. 蓄电池浮充设计寿命超过10年。
4. 蓄电池端电压的均衡性：蓄电池组中各蓄电池间开路电压最高与最低差值不大于100mV；进入浮充状态24小时后，各蓄电池间的浮充电压最高值与最低值之差不大于350mV；
5. 蓄电池要便于存储，自放电率每月不大于3%；
6. 自放电损失：完全充电的蓄电池，在25±5℃的环境中，静置28天后，其容量保持率应在97％以上；
7. 蓄电池在正常工作中应无酸雾逸出；
8. 蓄电池在充电过程中遇有明火，内部不应引爆；
9. 蓄电池密封反应效率应不低于96％；
10. 电池应能承受50kPa的正压或负压而不破裂，压力释放后壳体无残余变形；
11. 蓄电池的安全阀开阀压力应为10kPa～35kPa，闭阀压力应为1kPa～30kPa；
12. 蓄电池在使用中应无渗液、漏液、爬液和膨胀现象。极性正确，正负极性及端子有明显标志，便于连接；
13. 蓄电池的浮充电压值及范围：13.50V-13.80V，浮充电流值及范围: 50-100mA/100Ah；蓄电池的充电（恒压）电压值及范围: 14.10~14.40V，充电电流值及范围: 0.1C10-0.2C10A；
14. 蓄电池之间连接电压降△U≦10mV；
15. 蓄电池应有制造厂名及商标、型号及规格、极性符号、生产日期等；
16. 与未更换电池组兼容，不影响未更换电池组运行。
二.  其他配件及电缆技术要求

1. 提供支架式电池柜、电池开关到电池的连接线。

2. 蓄电池间接线板、终端接头选用导电性能优良的材料、并具有防腐蚀措施。

3. 电池架支架能承受蓄电池重量和抗7度地震的能力，保证电池间连线不中断，单体不破裂。

4. 电池架具备维护、检查、搬动蓄电池方便的特点，具有防锈、防腐、耐酸的能力。

3、 本次调研说明
欢迎有意向的供应商参与本次调研。
1、 本调研会的报价仅做为本项目公开招标的预算限价；
2、 本调研会不做参与投标的限制条件；
3、 上述各参数将做为本项目招标的主要参数，不代表本项目公开招标的最终参数；
4、 参加公司应准备PPT材料（1、公司简介；2、福建省实际应用情况；3、项目报价），每公司讲解时间30分钟；
项目文件回执单
请各公司在一周内将此项目文件回执单送到“福建省肿瘤医院网络办”。
	序号
	公司名称
	产品名称
	报价

	1
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	 


 
公司名称：
联系人：　
联系电话：
邮箱号：　　　　　　　　　　　　　　　 
公司盖章：
 
　　　　　　　　　　　　　 2021年　月　日　　


