福建省肿瘤医院外科研究室螺杆式风冷热泵机组采购项目招标文件

一、招标项目概况和范围

1、项目名称：福建省肿瘤医院外科研究室螺杆式风冷热泵机组采购项目

2、工程地点：福马路420号。

3、招标范围和内容：见附件。

4、承包方式：购买设备包安装（包含一切辅材），交钥匙形式。

5、工期要求：合同签订后接到院方正式通知5日历天，且要求不影响医院的正常工作。

6、质量要求：符合国家标准。

7、项目限价：14万。

8、质保期：贰年，验收合格之日算起。

二、投标人资格要求及审查办法

1.本招标项目要求投标人应具有独立法人资格(投标人应在投标文件中提供企业法人营业执照复印件,并加盖投标人单位公章。

2、委托代表人资格证明书（附法人及委托人身份证）。

3、提供履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（近三个月缴交凭证，不含投标当月）；

5.投标人应对投标文件资料的真实性负责，招标人在授予合同之前有权对其投标文件资料进行核实，投标时所有原件备查，如发现所提交的资料不真实，招标人将视其为以弄虚作假方式骗取中标，其中标无效，若给招标人造成损失的，应依法承担赔偿责任。

参加本次活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录的承诺。

工期要求合同签订后接到院方正式通知5日历天内负责安装调试完成，且要求不影响医院的正常工作，并做出书面承诺。

资格审查采用方式：资格后审。

9、本招标项目不接受联合体投标，不接受备选投标方案，不允许分包。

10、现场勘察：本次招标，采购人不统一组织勘察现场。2022年6月29日至2022年7月5日(节假日除外)8：00-12：00或14：30-17：00，各潜在投标人应事先与采购人联系现场勘察事宜。潜在投标人进行现场勘察时应随带的资料：投标报名凭证、单位介绍信原件。现场勘察完毕，采购人将在已勘察过的潜在投标人的单位介绍信上确认已勘察过现场，确认后的单位介绍信作为投标文件的一部分，随同投标文件一同递交。未提供已参加过现场勘察证明文件的不得参与投标，否则即使其已递交投标文件，其投标仍将被拒绝。

上述提供材料均须加盖公章。

三、招标文件的获取

1、本招标项目不采用电子招投标。

2、凡有意参加投标者，请于2022年6月29日至2022年7月5日(节假日除外)8：00-12：00或14：30-17：00携带加盖公章的营业执照复印件、介绍信前往福建省肿瘤医院总务科报名。

项目联系人：陈女士     联系电话：0591-62752801

四、答疑截止时间

投标人若要求澄清招标文件，应在获取招标文件截止时间后的2个工作日内提出，招标人将随时解答。

五、投标文件的要求及递交

1、投标文件正本壹份,副本壹份并密封加盖投标人公章。投标文件未密封完好将导致投标被拒绝。

六、开标评标时间地点

1、开标时间：2022年7月6日

2、评标时间：2022年7月6日15:00

3、地点：科研楼一楼会议室

备注：以上时间地点若有更改，以招标人电话通知为准。

七、评标原则及办法

1、评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

2、评标方法：综合评分。

3、投标人之间有相互串通投标、弄虚作假等违规行为者，将作废标处理，并在我院未来的项目招标中被拒绝接受投标。

八、合同条款内容及签订

1、合同专用条款内容依照国家规范文本，合同通用条款内容解释依照国家规范文本。

2、合同签订：中标人在接到中标通知后2天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。

九、付款方式与条件

甲方验收合格后，支付合同价款的100%。

十、其他未详尽事宜

依照国家招投标和政府采购有关规定。

报价内容一览

| 项 目 名 称 | 招标方式 | 交货形式 | 控制价 | 数量 | 规格型号及技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外科研究室螺杆式风冷热泵机组采购项目 | 综合评分 | 交钥匙形式 | 14万 | 见附件 | 详见附件 |

附件

- 外科研究室螺杆式风冷热泵机组采购项目报价清单

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ✮1 | 螺杆式风冷热泵机组 | 1 | 套 |  |  |
| 项目总价： （大写： ） |  |  |  |  |  |
| 注：以上费用含设备及安装所需一切辅材。具体的设备清单见下表。 |  |  |  |  |  |

设备清单及辅材：

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 螺杆式风冷热泵机组主机 | 1 | 台 |
| 2 | 离心泵 | 2 | 台 |
| 3 | 辅材 | 1 | 项 |
| 4 | 铜管水流指示器 | 2 | 套 |
| 5 | 温度计 | 4 | 套 |
| 6 | 水压力表 | 4 | 套 |
| 7 | 阀门 | 10 | 个 |
| 8 | 水流执行器 | 1 | 个 |
| 9 | 减震处理 | 1 | 项 |
| 10 | 水管 | 80 | 米 |
| 11 | 线控器 | 1 | 套 |
| 12 | 电源线RVV | 32 | 米 |
| 13 | 屏蔽信号线 | 200 | 米 |
| 14 | 冷媒 | 86 | 公斤 |
| 15 | 开孔 | 1 | 项 |
| 16 | 五金杂件 | 1 | 项 |
| 17 | 氮气 | 126 | 公斤 |

- 采购内容及技术规格要求

| 序号 | 物品、服务名称 | 配置说明（使用功能、技术参数、售后服务） | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1✮ | 螺杆式风冷热泵机组 | 1.制冷量/制热量(kw)：45/46; 2.制冷总输入功率/制热总输入功率(kw)：15.1/14.3; 3.电源(V/Ph/Hz):380/3/50; 4.压缩机： a.形式：全封闭涡轮； b.数量：2(台)； 5.风扇电机： a.风机数量：2台； b.风量(高/低)(m3/h):7200/6050; c.电机功率(kw):0.4/0.3; d.机外静压(pa):30; 6.水侧换热器： a.形式：钎焊板式换热器； b.水压降(kPa):40; c.进出水管规格：G2内螺纹； d.水流量(m/h):7.74; 7.外形尺寸(长X宽X高）(mm):1300X760X1700; 8.重量：运行重量(kg):375; 9.电气规格： a.额定电流(制冷/制热)(A):28.3/26.8; b.最大电流(A):36; 10.噪音：半消音室声压级(低)(dB(A)):61 | 台 | 1 |
| 2✮ | 离心泵 | 1.功率(kw):1.5； 2.转速(r/min):2900. 3.扬程(m):20; 4流量(m3/h):12.5. | 台 | 2 |

技术参数：

螺杆式风冷热泵机组技术要求

1.机组采用R410A环保制冷剂；

▲2.水侧换热器型式：真空钎焊板式换热器；

▲3.压缩机类型采用全封闭涡轮压缩机；数量：2台

4.每台模块须配置水压差开关，保障机组在安全水流量下运行，每台模块进口管道上须配置Y型过滤器；

5.空气侧换热器需采用亲水、防腐蚀U形结构热交换器；

6.型式：机组应采用模块化设计

(1)每组最大组合台数应不小于16台;

(2)线控器控制整组机组;

(3)每组机组需标配线控器，可选集中线控器，至少可控制32组模块机;

(4)可实现每组系统连接两个线控器，模块组合时，任何一台模块都可以当做主模块机，任何一台机组需要维护时不影响其他机组正常运行；

7.机组采用双压缩机双制冷回路设计，模块组合时应可实现多级容量调节，调节级数为模块组合台数的两倍；

8.空气侧风扇电机采用IP55双速电机，风扇为大直径圆角轴流风叶、导风圈、导风罩一体化设计。

9.在名义工况下，IPLV（部分负荷性能系数）不小于3.6；

10.运行范围：机组应确保在室外环境温度5℃～46℃时可正常运行制冷模式；在室外环境温度-15℃～25℃时可正常运行制热模式；

11.出水温度：制冷工况时，机组冷冻水出水温度范围为7-12℃；制热工况时，机组热水出水温度范围为40～45℃；

12.每台压缩机设计有曲轴箱电加热原件，在冬天待机情况下冷冻油处于良好的润滑状态，保证液态冷媒从冷冻油气化分离，保护压缩机；

13.低水流量保护、风机过载保护、排气高温保护、吸气低压保护、电源保护、排气高压保护、压缩机过载保护、出水温度过低/高保护。

14.中标人按有关规范进行安装调试，并对安全生产负全部责任。由中标人负责将货物按签订合同的具体数量、具体地点运送到最终目的地。所有设备必须是原厂原装包装。若发现原包装破损或保修条款不满足要求，采购人有权不予接收，并要求中标人无条件免费重新更换。

15.中标人负责派技术人员到现场进行安装、调试，并负责调试至验收合格交付采购人使用。中标人负责组织专业技术人员进行货物调试，采购人的使用单位提供必需的基本条件和专人配合，保证各项安装工作顺利进行.

16.技术培训

(1)中标人负责培训采购人人员（如需去厂家培训、考察、验收等异地费用不含在投标总价内），内容包括空调原理、操作、维保、维修、事故应急处理等必要的内容。

(2)中标人应结合空调的安装、调试及试运行过程,有计划地对采购人派出的管理、维保人员进行空调的基本知识、使用、维护保养技术的现场培训（包括采购人定期培训），以保证售后空调的良好运行状态。

17.中标人应向采购人提供不少于以下列明的中文技术资料，在货物交货时随机提供；并提供货物所用各种材质及配件原装品牌的证明文件或资料，其费用应包括在报价内。

1）产品技术说明书（含电气原理图及其符号说明）；

2）安装图纸；

3）安装、调试、使用保养维修手册（或说明书）；

4）产品技术标准（含验收标准）和试验方法，产品原产地出厂合格证等；

5）易损零部件的制造图纸及其目录单；

6）验收报告；

7）《产品合格证》及来源证明材料；

8）合同中要求的其他文件资料；

### 辅材及技术要求

| 序号 | 品名 | 规格 | 单位 | 数量 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铜管水流指示器 | 1).电源(V):24； 2).铁底座； 3).插入式流量计； 4).黄铜螺口。 | 套 | 2 | 霍尼韦尔、西门子、埃美柯等 |
| 2 | 温度计 | 1).材质:304不锈钢； 2).温度指示：0-100； 3).螺口：6分。 | 套 | 4 | 笠聚、PAMPAS、ELECALL等 |
| 3 | 水压力表 | 1).压力值(Mpa):0-1.6； 2).连接方式:丝扣； 3)材质:6分铜接头。 | 套 | 4 | 笠聚、PAMPAS、ELECALL等 |
| 4 | 阀门 | 1).材质:黄铜； 2).管径：DN50。 | 个 | 10 | 鸿樱、埃美柯、波澜等 |
| 5 | 水流执行器 | 1).供电电压:24V； 2).推力(N):600； 3).行程(mm):20。 | 个 | 1 | 霍尼韦尔、西门子、埃美柯等 |
| 6 | 减震处理 | 包含材料 | 项 | 1 | 厂家标准 |
| 7 | 水管 | 镀锌管DN100 | 米 | 80 |  |
| 8 | 线控器 |  | 套 | 1 | 格力、美的、约克 |
| 9 | 电源线RVV | 3X2.5 | 米 | 32 | 国标 |
| 10 | 屏蔽信号线 | 2X1.5 | 米 | 200 | 国标 |
| 11 | 冷媒 |  | 公斤 | 86 | 冰龙、巨化、杜邦 |
| 12 | 开孔 |  | 项 | 1 |  |
| 13 | 五金杂件 |  | 项 | 1 |  |
| 14 | 氮气 |  | 公斤 | 126 |  |
| 备注：本项目为交钥匙形式，投标人需对本项目进行充分的调研论证，若投标人所投入的辅材超出清单数量，招标人不额外支付。 |  |  |  |  |  |

评分方法：

评标方法和标准（评分细则）

各部分评分分值分布如下：

A：报价部分评分 满分20分

B：技术部分评分 满分65分

C ：商务部分评分 满分15分综合得分为：A+ B + C一、报价评分方法（A：满分20分）：

A =Fn/F×20

A：投标人报价得分

F：各投标人报价(按单个合同包)

Fn：评标基准价即有效投标人中的最低报价(按单个合同包)

计算分数时四舍五入取小数点后两位。

②技术项（B）满分为65分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 投标产品中参数要求 | 56 | “技术和服务要求”中标注“★”符号的技术参数为不允许负偏离的实质性要求，负偏离即按无效投标处理；标注“▲”的为重要技术要求，每负偏离一项扣3分，扣完为止，正偏离不加分，其他技术未有标志的技术要求，每负偏离一项扣1.5分。 |
| 产品的佐证材料 | 3 | 投标所投产品中提供的彩页资料能充分佐证所投产品的技术参数及功能的得3分；仅能部分佐证所投设备的技术参数及功能的得1分；不能佐证所投产品技术参数及功能或未提供者得0分。 |
| 安全管理措施 | 3 | 根据各投标人提供的如何保证疫情期间本项目安全管理措施情况进行评分(方案中需设置项目经理，且项目经理应同时持有安全员职业培训合格证书、制冷与空调作业证、高级管子修理工、高级司泵工以上证件，附相关网络查询证明复印件。并且提供该项目经理与投标人签订的劳动合同复印件、雇主责任险材料以及投标文件截止时间前3个月任一个月（不含投标截止时间的当月）由投标人为其缴交的社保证明材料复印件，未同时提供方案或以上证明材料不全的本项不得分。）优的得３分，良的得2分，一般得１分，未提供以上证明材料的本项不得分。 |
| 项目实施方案 | 3 | 施工安装方案，投标人应严格根据施工项目等实际情况，科学、合理编制施工组织设计。评委会根据投标人提交的施工组织设计的合理性、安全性、可行性等进行横向综合评分。优的得３分，良的得2分，一般得１分，未提供相关材料的本项不得分。 |

③商务项（C）满分为15分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 售后服务能力 | 3 | 根据投标人设置的售后服务机构人员资质、专业人员配备情况及现有服务能力，针对本项目配置具有相应资质的技术人员数量进行横向比较，配置情况优秀得3分；较好得2分；一般得１分，其余不得分。（所提供有效资质的技术人员需同时持有的相关部门颁发的制冷与空调作业证、水电工证、电焊工、电气设备安装工证、管子修理工证、司泵工证，同时提供投标文件截止时间前3个月任一个月（不含投标截止时间的当月）由投标人为其缴交的社保证明材料复印件。） |
| 质保期 | 2 | 投标人所承诺的免费保修期在满足招标文件要求的基础上每增加一年的加1分，满分2分。需提供专项承诺，否则不得分。 |
| 培训计划 | 2 | 根据投标人的投标文件中对采购人的管理人员、操作人员及设备维护人员进行培训、技术支持等承诺情况，由评委按以下标准进行评分：提供的培训方案完整、详细、具体、可行性强的得2分，提供的培训方案不够周全详细、具体、完善、可行性一般的得1分，未提供任何技术培训方案的本项不得分。 |
| 维护响应计划 | 3 | 根据投标人维护响应计划(包括具体的故障响应时间、响应方式适用性等方面)，由评委按以下标准进行评分： ①响应时间及方式非常快、非常适用的，得3分； ②响应时间及方式快、较适用的，得2分； ③响应时间及方式慢、部分适用的，得1分； 不符合招标文件要求或未提供任何维护响应计划的不得分。 |
| 疫情应急预案 | 2 | 根据投标人针对本项目拟定的疫情防控应急预案及针对此次新型冠状病毒肺炎疫情结合院内安全所制定的方案及措施，由评委进行比较评分：方案详实、完整、合理的得2分，方案较详实、较完整、较合理的得1分；未提供的本项不得分。 |
| 投保情况 | 3 | 投标人为本项目拟派的所有维保人员投保雇主责任险，投保3名≤投保驻点人员数量≤4驻点人员得1分，5名≤投保驻点人员数量≤7名得2分，投保8名及以上的驻点人员得3分，其余的不得分。须提供为本项目拟派的维保人员购买的雇主责任险保单复印件，未提供雇主责任险保单复印件的不得分。 |

一、投  标  书

致：福建省肿瘤医院

1、根据你方项目的投标须知、招标文件等内容，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）：        （小写：           ）的投标报价并按上述图纸、合同条款、建设标准要求承包上述项目，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件及有关附件。

3、一旦我方中标，我方保证质量达到投标须知、投标文件等规定标准。

4、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

5、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

附件：报价清单

投标人（盖章）：

单位地址：

法定代表人（签字或盖章）：

邮政编码：

电话：

传真：

开户银行名称：

开户银行帐号：

开户银行地址：

开户银行电话：

日期：   年   月    日

附件：投标报价清单

二、投标委托代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：    性别：年龄：  职务：   系委托代表人。为施工、竣工和保修项目，签署上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

投标人（盖章）：

年   月  日

三、投标承诺书

我司承诺对项目的院内公开招标最终确定的综合评定最优结果表示认可，并承诺不会对福建省肿瘤医院在本项目招标过程中的工作模式以及终止本项目招标的可能提出疑议。

我司承诺本投标所有的相关承诺书、投标文件等都作为本项目合同不可分割的部分，并承诺本项目合同、承诺书、投标书、方案等相关资料中发生歧义、冲突的条款、指标均以福建省肿瘤医院解释或要求为标准。投标人承诺中标后能够完全配合本项目施工的进度开展工作。

我司承诺福建省肿瘤医院在授予我司合同时有权利增加补充相关内容。

投标人名称（全称并加公章）：

投标人代表签字：

日期：     年    月   日

四、勘察承诺及证明函

勘探时间： 年 月 日

投标人名称： 委派的勘察人姓名: 委派的勘察人联系电话：

承诺： 我司已完全了解福建省肿瘤医院项目的现场实际情况，我方承诺若我司参与项目的投标，自行承担对本次项目理解不正确或误解而产生的相应后果。 投标人：加盖公章

已现场勘察。 采购人代表（盖章）：

五、投标方案

六、投标人提交的其它材料