- 医院不间断电源维保及维护服务

- 院内采购公示

| 序号 | 主 要 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 报名公示开始时间： 2022年 8 月 5 日北京时间 报名截止时间：2022年 8 月 11 日下午17点30分北京时间 (报名请携带加盖公章的项目文件回执单、营业执照复印件、介绍信) 谈判采购时间：谈判采购时间另行通知 |
| 2 | 项目：医院不间断电源维保及维护服务院内采购 |
| 3 | 文件正本 1 份，副本 1 份。 |
| 4 | 文件递交处： 福建省肿瘤医院 网络办会议室 |
| 5 | 上述时间、地点如有变动，以单位届时通知为准。 |

地　址： 福建省福州市福马路420号省肿瘤医院科研楼四楼网络办

邮　编： 350014

电　话： 0591-83660063-8822

联系人： 金工

- 采购内容

| 合同包 | 项目名称 | 数量 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医院不间断电源维保及维护服务 | 1项 | 9.8万元 |

- UPS设备相关内容

- 1）设备信息

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 功率 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柏克UPS电源 | CHP3080KVA | 80KVA | 2套 | 科研大楼 |
| 2 | 原厂配套蓄电池 | 12V200AH |  | 256只 |  |
| 3 | 柏克UPS电源 | CHP3200KVA | 200KVA | 2套 | 新外科大楼 |
| 4 | 原厂配套蓄电池 | 12V200AH |  | 256只 |  |
| 5 | 柏克UPS电源 | CHP3080KVA | 80KVA | 1套 | 旧外科大楼 |
| 6 | 原厂配套蓄电池 | 12V150AH |  | 128只 |  |
| 7 | 柏克UPS电源 | CHP3080KVA | 80KVA | 1套 | 门诊大楼 |
| 8 | 原厂配套蓄电池 | 12V200AH |  | 60只 |  |
| 9 | 柏克UPS电源 | CHP3080KVA | 80KVA | 1套 | 放疗中心 |
| 10 | 原厂配套蓄电池 | 12V150AH |  | 128只 |  |
| 备注：如果设备型号较多，可单独做设备附件清单。 |  |  |  |  |  |

- 2）维护场地

甲方指定地点：福建省肿瘤医院内各楼宇

- 3.服务范围

| - 1） | 供应方按条款中所规定的范围对采购方设备进行定期维护和故障排除服务。排除故障所用备品备件供应方按照协议商定范围提供，以保证设备正常运行。 |
| --- | --- |
| 2） | 供应方每年 4 次对甲方设备进行定期检查（清理灰尘，电池放电检测等），以保证设备的可靠安全稳定工作。任何故障在采购方操作使用人员或技术人员无法解决时，供应方应向用户提供7*24小时上门服务。 |
| 3） | 每次维护保养时间一般按照乙方推荐最佳维护时间进行，也可根据用户实际使用情况，由用户安排具体维护时间进行。 |
| 4） | 当供应方收到采购方说明故障情况的通知、电邮、传真或电话后，应立即派一名专业技术人员到现场去排除故障，响应时间为 4 小时。 |
| 5） | 维护保养形式（请在确认选项中打“√”） ★含配件√，不含配件 □ 乙方每年的维修费包括： 技术服务费√，备件费 □，运费√，差旅费√，关税 □，税费√； |
| 6） | 每年的维修保养费用不包括以下项目，应分别列出由采购方支付： A、更换所有备件的费用（只适用“不含配件”的维保方式） B、更换后备蓄电池和变压器 C、设备以外的线路更改或布线 D、安装场地的变动或移动 E、设备或其它附件的搬运、整改、改造 F、不属于维修保养设备范围的或不属于设备装置的 G、设备维修器件累计价格超过购买同型号新设备价格一半的（将该设备评估为不具备维修价值或不具备可用性设备） |

7）每次维修保养后提供书面测试数据和技术报告，做用户备档用。

- 维修保养内容包括（有专用数据表格）

| 1) | 供配电检查、维护 A、对相关维护设备直接前后端的供配电进行检查和维护 |
| --- | --- |
| 2) | 电池的保养 A、对电池组中的电池做静态、动态测试 B、对电池组的连接进行检查，对电池组进行除成尘清扫 |
| 3) | 主机保养 A、检查设备的运行状况 B、对需要进行清扫的机器进行除尘清扫 C、对设备内主要部件进行静态测试 D、检测机内易损单元（逆变器，整流器，静态开关） E、检查设备的输入、输出连接端子是否牢固 F、对设备内易损单元全部检查,并对异常器件维护或更换 - 恢复设备运行，检测设备的输出主要性能指标 |

- 投标人资格条件

- 供应商应具独立承担民责任的能力，提供营业执照复印件一份，并加盖公章；

- ★供应商应提供我院现有UPS设备原厂出具的售后服务函；

- ★设备故障时供应商应提供UPS设备原厂工程师上门维修及时解决问题。