福建省肿瘤医院配电房改造（营养食堂搬迁电缆改造）工程项目招标采购公告（二次）

一、招标项目概况和范围

1、项目名称：福建省肿瘤医院配电房改造（营养食堂搬迁电缆改造）工程。

2、工程地点：福马路420号。

3、招标范围和内容：本项目招标工程量清单内全部内容。

4、承包方式：包工包料。

5、工期要求：合同签订后，接甲方通知后，30日内完工，要求不影响医院的正常工作。

6、工程质量要求：符合《工程施工质量验收规范》合格标准。

7、控制价：148818元。

8、质保期：贰年，自工程竣工验收合格之日算起。

二、投标人资格要求及审查办法

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求。

- 本招标项目要求投标人具有建设主管部门核发的合格有效的建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质和《施工企业安全生产许可证》。

- 委托代表人资格证明书（附法人及委托人身份证）。

- 依法缴纳税收的相关材料（税务机构出具的投标人在报价截止前六个月任意一个月的依法缴纳税收的证明，或者提交从税务机构网上下载的依法缴纳税收情况证明）和依法缴纳社会保障资金的相关材料（报价截止前六个月任意一个月社保机构出具的社保缴费证明并加盖证明专用章，或者提交从社保机构网上下载的社保缴交情况证明）

- 参加本次活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录的承诺。

- 资格审查采用方式：资格后审。

- 本招标项目不接受联合体投标，不接受备选投标方案，不允许分包。

- 投标人应通过“信用中国（www.creditchina.gov.cn)”、“中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)”查询并打印相应的信用记录。

- 投标人应对投标文件资料的真实性负责，招标人在授予合同之前有权对其投标文件资料进行核实，如发现所提交的资料不真实，招标人将视其为以弄虚作假方式骗取中标，其中标无效，若给招标人造成损失的，应依法承担赔偿责任，并列入医院供应商黑名单，院方有权在今后采购活动中拒绝接受其投标材料。

- 现场勘察：本次招标，采购人不统一组织勘察现场。各潜在投标人若需要查勘现场，应事先与采购人联系现场勘察事宜。

上述提供材料均须加盖公章。

三、招标文件的获取

1、本招标项目不采用电子招投标。

2、凡有意参加投标者，均可在福建省肿瘤医院官网（https://www.fjzl.com.cn）下载与本项目相关的招标信息（包括招标文件、招标文件补充说明等），并于2023年7月6日至2023年7月12 日(节假日除外)8：00-12：00或14：30-17：30，携带加盖公章的营业执照复印件、介绍信前往福建省肿瘤医院总务科报名。

项目联系人：陈女士     联系电话：0591-62752801

四、答疑截止时间

投标人若要求澄清招标文件，应在获取招标文件截止时间后的2个工作日内提出，招标人将随时解答。

五、投标文件的要求及递交

1、投标文件正本壹份,副本壹份胶装并密封加盖投标人公章。投标文件未胶装密封将导致其投标文件被拒绝。

2、投标文件递交的截止时间： 2023年7月13日09：00，提交地点为福建省肿瘤医院总务科，未送达指定地点或逾期送达者拒收。

六、开标评标时间地点

1、开标时间：2023年7月 13日09:00时

2、评标时间：开标后即开始评标。

3、地点：福建省肿瘤医院科研楼一楼会议室

备注：

1. 未参加报名的潜在投标人，其投标文件将被拒绝。

2.若有涉及招标文件内容更正，请各潜在投标人密切关注福建省肿瘤医院官网通知，以最新公告为准。

八、评标原则及办法

1、评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

2、评标方法：综合评分。

3、投标人之间有相互串通投标、弄虚作假等违规行为者，将作废标处理，并在我院未来的项目招标中被拒绝接受投标。

九、合同条款内容及签订

1、合同专用条款内容依照国家规范文本，合同通用条款内容解释依照国家规范文本。

2、合同签订：中标人在接到中标通知后3天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。

3、合同价格形式：本项目采用固定单价合同，工程量按实结算。

十、付款方式与条件

工程竣工，并经甲方验收合格后，乙方申报竣工结算，经甲方审计部门审核后，支付至审定价款的100%。

十一、其他未详尽事宜

依照国家工程项目招投标和政府采购有关规定。

十二、工程量清单

1.工程量清单每一个子目只允许有一个报价，没有填入单价或价格的， 其费用视为已分摊在工程量清单中的其他相关子目单价或价格中。

十三、监督电话

在采购报名、采购调研等采购过程中有任何异议，可联系我院监督科室。电话：83660063-8407；83660063-8467。

福建省肿瘤医院

2023年7月5日

附件：

技术服务要求：

1、本项目技术要求详见磋商文件附件《工程量清单》，具体以工程量清单为准。（偏离项1）

2、工程质量要求：符合《工程施工质量验收规范》等的合格标准，所提供的电缆须达到国标要求，并具备通电条件交付使用，保证通过采购人的验收。（偏离项2）

3、供应商必须保证产品来源渠道合法、合规，能享受原厂或原厂授权的售后维修机构的售后服务并负责货物的运输、安装、调试和售 后服务等工作。（偏离项3）

4、如成交后提供的产品与上述要求不符，采购人将拒绝验收，由此带来的一切损失将由成交人负责。（偏离项4）

5.技术条件

5.1导体

5.1.1导体结构、性能及外观符合GB/T3956的规定。（偏离项5）

5.1.2导体表面光洁、无油污、无损伤屏蔽及绝缘的毛刺、锐边,无凸起或断裂的单线。（偏离项6）

5.2绝缘

5.2.1绝缘采用优质硅烷交联聚乙烯绝缘料，其性能符合GB/T12706.1-2020的规定。（偏离项7）

5.2.2绝缘标称厚度符合GB/T12706.1-2020的规定，绝缘厚度平均值不小于规定的标称值，绝缘任一点最薄点的测量厚度不小于标称值的90%-0.1mm。（偏离项8）

5.2.3绝缘线芯采用颜色识别，分色规则符合GB6995的规定。（偏离项9）

5.3缆芯及填充材料（偏离项10）

5.3.1电缆绝缘线芯成缆方向为右。

5.3.2电缆的缆芯中用非吸湿性的材料填充。

5.4成品电缆标志

成品电缆的护套表面有制造厂名 称、产品型号及额定电压的连续标志，标志字迹清楚、容易辨认、耐擦。成品电缆标志符合GB6995.3规定。（偏离项11）

5.5.电缆包装要求：（偏离项12）

（1）制造厂名 称或商 标；     （2）电缆型号和规格；

（3）长度，m           （4）毛重，kg；

（5）制造日期： 年  月；     （6）标准编号。

5.6运输和保管符合下列要求：

5.6.1电缆避免在露天存放，电缆盘不允许平放；（偏离项13）

5.6.2运输中严禁从高处扔下装有电缆的电缆盘，严禁机械损伤电缆；（偏离项14）

5.6.3吊装包装件时，严禁几盘同时吊装。在车辆、船舶等运输工具上，电缆盘必须放稳，并用合适方法固定，防止互撞或翻倒。（偏离项15）

6、保护性接地要求

6.1配电柜（箱）内须设独立的PE接地保护系统，并且贯通低压柜。PE线采用铜排，与柜体、接地保护导体可靠连接，确保良好的接地连续性。（偏离项16）

6.2开关柜的底板、框架和金属外壳等外露导体部件须在电气上相互连接并连接到PE接地保护系统。（偏离项17）

6.3保护接地端子设置在容易接近处，并且当罩壳或任何其它可拆卸的部件移去时，其位置仍能保证电器与接地极或保护导体之间的连接。（偏离项18）

6.4保护接地端子的位置须便于与接地体连接。（偏离项19）

6.5开关柜内的所有PE线必须满足热稳定要求、机械强度要求和电击保护要求。（偏离项20）

★ 7.成交供 应商应确保在施工期间不影响医院各区域正常工作的开展。停电操作时间段需根据甲方需求在指 定时间内完成。旧配电房内停电时间不超过6小时。（需提供书面承诺函）

★ 8.现场施工时间：在不影响医院正常运行情况下，中标方接到甲方正式通知后30个日历内完成电缆敷设和设备安装，并调试至正常通电。（需提供书面承诺函）

★ 9.因医院的特殊性，成交人必须保证在不影响医院的正常医疗工作秩序下施工，如遇特殊情况或影响到医院正常医疗工作秩序，采购人有权要求成交人停止施工。

★ 10.进场材料报验。提供进场材料报验和相关主材合格证等。（1）本工程所采用的主要建筑材料、装修材料、设备、安装材料等到货时，承包人应向发包人提交《供应材料设备一览表》，填报如下数据：材料设备名称、规格型号、品牌、数量，附送产品合格证（复印件）。（2）发包人有权对承包方提供的检测报告或进场产品送相关检测机构进行检测。若检测结果与承包人提供的检测报告不符，检测费由承包方承担。（3）若实施材料不符，以双方可协商按质论价，协商不成的，甲方可拒付该部分款项，乙方不得破坏现场。

评分方式：（潜在投标人需提供偏离表）

A、技术项  满分为45分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 技术服务要求响应情况 | 45 | 根据各供应商文件“技术服务要求”中的逐项响应承诺情况，由评标小组进行评议并评分, 完全满足磋商文件技术参数要求的得45分,序号1至20（共计20项）每负偏离一项的扣2.25分，正偏离不加分，扣完为止；供应商须按照本磋商文件所列的所有技术要求如实填写逐条响应。 |

B.商务部分满分为25分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 项目经验 | 3 | 供应商提供2020年1月1日至本项目响应截止时间止（日期以验收合格时间为准）承接并完成过与本次采购服务类似的项目经验情况进行打分：每提供一份得1分，满分3分。注：【需同时提供该项目中的合同复印件，以及能够证明该项目已经招标人验收合格的相关证明文件复印件并加盖公章，未提供或证明材料提供不全的不得分。】 |
| 实施团队1 | 2 | 供应商能为本项目提供电气、建筑工程等中级职称证书的技术人员的，每提供一个得1分，满分2分。须提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间当月）供应商为技术人员缴纳的社保证明材料及技术人员职称证书复印件，否则不得分。 |
| 实施团队2 | 2 | 供应商拟派的项目经理为二级及以上机电工程专业注册建造师并同时持有合格有效的安全生产考核合格证书B证的得2分。须提供建造师证、安全生产考核合格证书B证复印件及递交响应文件截止之日前3个月任一月供应商为其缴纳的社保证明，否则不得分。项目经理与技术负责人不得为同一人。 |
| 实施团队3 | 3 | 供应商拟派的项目技术负责人具有电气专业中级工程师及以上的得3分，须提供职称证书复印件及递交响应文件截止之日前3个月任一月供应商为其缴纳的社保证明，否则不得分。项目经理与技术负责人不得为同一人。 |
| 施工方案 | 3 | 投标人针对工程实际情况提交施工方案，施工流程和施工顺序，根据科学、合理情况，由评委进行评分，符合项目特点，方案详细，科学合理，可操作性强的得3分；方案详细，整体操作一般得2分；方案简短，但整体仍可操作的得1分；未提供不得分。 |
| 质量控制体系 | 3 | 投标人需提供合理优质的质量控制详细承诺方案，方案内容包括货物质量和安装施工质量，货物的安全控制，施工场所的安全施工等承诺，由评委进行评分，符合项目特点，方案详细，科学合理，可操作性强的得3分；方案详细，整体操作一般得2分；方案简短，但整体仍可操作的得1分；未提供不得分。 |
| 安全管理措施 | 3 | 要求投标人针对工程的实际情况编制保证安全目标的措施，施工安全等类似施工安装条款等承诺，由评委进行评分，方案详细，科学合理，可操作性强的得3分；方案详细，整体操作一般得2分；方案简短，但整体仍可操作的得1分；未提供不得分。 |
| 售后质保期 | 3 | 投标人在响应招标文件要求的免费售后质保期的基础上，另外承诺延长6个月的得1分；承诺延长12个月的得2分；承诺延长18个月的得3分；【须提供承诺函，否则不得分】 |
| 售后服务方案 | 3 | 根据供应商提供的售后服务方案（包括质保期内和质保期满后的售后维护服务、故障响应情况、拟派售后服务人员情况等）进行评分：服务方案完整至少包括以上内容、方案合理且针对性强的得3分；方案较完整或较合理或针对性较好的得1.5分；方案完整性或合理性一般或针对性较差的得0.5分；未提供的不得分。 |

C、报价部分满分30分

| 若投标人的报价明显低于其他报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，有可能影响服务质量或不能诚信履约的，投标人应按评标委员会要求作出书面说明并提供相关证明材料，不能合理说明或不能提供相关证明材料的，可作无效投标处理。 |  |
| --- | --- |
| C、价格部分（满分30分） | C= （B÷Bn）30%×100 式中：c为报价部分得分； B为所有报价人进入综合评分的最低报价； Bn为报价人提供的有效报价。 备注：计算分数时四舍五入取小数点后两位。 |

各投标人的最终得分等于=A＋B＋C

工程量清单：

| 序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成套计量配电箱安装(悬挂嵌入式2.5m半周长) 电器元件施耐德系列 | 台 | 1 |
| 2 | WDZ-YJY-4X150+1X70的铜芯电力电缆敷设 太阳牌 | m | 180 |
| 3 | 1KV以下室内干包式铜芯电力电缆(电缆截面≤240mm2) | 个 | 2 |
| 4 | HFB波纹管铺设(直径≤100mm) 亚通牌 | m | 78 |
| 5 | 强电井设置(砖砌井 矩形) | m3 | 0.65 |
| 6 | 强电井设置(井盖安装(套) 铸铁盖、座) 800X800 | 套 | 2 |
| 7 | 人工电缆沟盖板揭盖、电缆井打孔、电缆沟封堵、电缆沟垃圾清掏、人工挖土方及电缆沟恢复等 综合用工(市场) | 工日 | 36.5 |
| 8 | 输配电装置系统调试(≤1kV交流供电) | 系统 | 1 |

备注; 1.工程清单范围外的辅助项目，需与甲方协商确认后，按实计算。

- 投标人提供的电缆、电气设备等需符合国标要求。

一、投标书

致：福建省肿瘤医院

1、根据你方项目的投标须知、招标文件等内容，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、条款、数量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）：        （小写：           ）的投标报价并按上述条款、标准要求承包上述项目，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件及有关附件。

3、一旦我方中标，我方保证质量达到投标须知、投标文件等规定标准。

4、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

5、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

附件：报价清单

投标人（盖章）：

单位地址：

法定代表人（签字或盖章）：

邮政编码：

电话：

传真：

开户银行名称：

开户银行帐号：

开户银行地址：

开户银行电话：

日期：   年   月    日

附件：投标报价清单

二、投标委托代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：    性别：年龄：  职务：   系委托代表人。为施工、竣工和保修项目，签署上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

投标人（盖章）：

年   月  日

三、投标承诺书

我司承诺对项目的院内公开招标最终确定的综合评定最优结果表示认可，并承诺不会对福建省肿瘤医院在本项目招标过程中的工作模式以及终止本项目招标的可能提出疑议。

我司承诺本投标所有的相关承诺书、投标文件等都作为本项目合同不可分割的部分，并承诺本项目合同、承诺书、投标书、方案等相关资料中发生歧义、冲突的条款、指标均以福建省肿瘤医院解释或要求为标准。投标人承诺中标后能够完全配合本项目施工的进度开展工作。

我司承诺福建省肿瘤医院在授予我司合同时有权利增加补充相关内容。

投标人名称（全称并加公章）：

投标人代表签字：

日期：     年    月   日

四、投标方案

五、投标人提交的其它材料