福建省肿瘤医院污水站运维服务项目招标文件

一、招标项目概况和范围

- 项目名称：福建省肿瘤医院污水站运维服务。

- 服务地点：福马路420号。

- 招标范围和内容：见附件。

- 预算价：28万。

- 服务期：1年。

二、投标人资格要求及审查办法

- 本招标项目要求投标人应具有独立法人资格(投标人应在投标文件中提供企业法人营业执照和税务登记证复印件,并加盖投标人单位公章)。

- 委托代表人资格证明书（附法人及委托人身份证）。

- 本招标项目要求投标人具备建设行政主管部门核发有效的环保工程专业承包三级及以上（含三级）资质和《施工企业安全生产许可证》；提供履行合同所必须的设施材料（营业场所产权证明或两年及以上租赁合同复印件加盖投标人单位公章）。

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（近六个月缴交凭证，不含投标当月）；

5.参加本次活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录的承诺，加盖投标人单位公章。

6.资格审查采用方式：资格后审。

7.本招标项目不接受联合体投标，不接受备选投标方案，不允许分包。

8.信用记录查询结果：投标人应在招标文件要求的截止时点前分别通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询并打印相应的信用记录,投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件(或截图)。

9.依法缴纳税收证明材料：1、投标人提供的税收凭据复印件应符合下列规定:1.1投标截止时间前(不含投标截止时间的当月)已依法缴纳税收的投标人,提供投标截止时间前六个月(不含投标截止时间的当月)中任一月份的税收凭据复印件。1.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的投标人,提供投标截止时间当月的税收凭据复印件。1.3投标截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的投标人,提供依法缴纳税收承诺书原件(格式自拟),该承诺书视同税收凭据。2、“依法缴纳税收证明材料”有欠缴记录的,视为未依法缴纳税收。3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合:内容完整、清晰、整洁,并由投标人加盖其单位公章。

10.依法缴纳社会保障资金证明材料：1、投标人提供的社会保险凭据复印件应符合下列规定:1.1投标截止时间前(不含投标截止时间的当月)已依法缴纳社会保障资金的投标人,提供投标截止时间前六个月(不含投标截止时间的当月)中任一月份的社会保险凭据复印件。1.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳社会保障资金的投标人,提供投标截止时间当月的社会保险凭据复印件。1.3投标截止时间的当月成立但因税务机关/社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的投标人,提供依法缴纳社会保障资金承诺书原件(格式自拟),该承诺书视同社会保险凭据。2、“依法缴纳社会保障资金证明材料”有欠缴记录的,视为未依法缴纳社会保障资金。3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合:内容完整、清晰、整洁,并由投标人加盖其单位公章。

三、招标文件的获取

1、本招标项目不采用电子招投标。

2、凡有意参加投标者，请于2024年7月10日至2024年7月17日(节假日除外)8：00-12：00或14：30-17：30，携带加盖公章的营业执照复印件、介绍信前往福建省肿瘤医院总务科报名。

项目联系人：陈女士联系电话：0591-62752801

四、答疑截止时间

投标人若要求澄清招标文件，应在获取招标文件截止时间后的2个工作日内提出，招标人将随时解答。

五、投标文件的要求及递交

1、投标文件正本壹份,副本壹份并密封加盖投标人公章。投标文件未密封完好将导致投标被拒绝。

六、开标评标时间地点

1、开标时间：2024年7月18日9:00时

2、评标时间：开标后即开始评标。

3、地点：福建省肿瘤医院科研楼一楼总务科

备注：以上时间地点若有更改，以招标人电话通知为准。

八、评标原则及办法

1、评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

2、评标方法：综合评分。

3、投标人之间有相互串通投标、弄虚作假等违规行为者，将作废标处理，并在我院未来的项目招标中被拒绝接受投标。

九、合同条款内容及签订

1、合同专用条款内容依照国家规范文本，合同通用条款内容解释依照国家规范文本。

2、合同签订：中标人在接到中标通知后3天内，应派代表与采购人联系，商讨签订合同事宜。

十、付款方式与条件

按季度付款：每季度根据污水站运维服务考评考核情况支付服务费。成交供应商每季度向采购人提供结算材料和正规的服务费发票，采购人则在收到发票后，20个工作日内支付成交供应商上个季度的服务费。

十一、其他未详尽事宜

依照国家招投标和政府采购有关规定。

报价内容一览

| 项 目 名 称 | 招标方式 | 控制价 | 数量 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 福建省肿瘤医院污水站运维服务项目 | 综合评分 | 28万 | 见附件 | 详见附件 |

备注：如双方对招标内容产生歧义，最终解释权为采购方。

附件:

- 1.项目概况：

- 1.1采购人院区现设有一座污水处理站，设计日处理能力为1200m³/d。污水处理池体均为地埋式，独立设置排放口接入市政污水管网，废水排放标准执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准；废气集中收集经除臭吸附设施处理后通过高空气管有组织排放，执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）标准。主要建构筑物有格栅井、调节池、接触氧化池、沉淀池、消毒池、排放口、鼓风机房、在线监测间、加药间等。

1.2污水站运维服务（服务期一年）。污水处理站的范围界定为污水处理站格栅渠进水口（含格栅渠）始至污水处理站标准化排口（含标准化排口）止。污水处理站具体运维包括所有设备设施日常运行、管理、维护、维修、保养，污水处理站范围内管网的运营维护，空气及土壤污染防治，水质自检及分析化验，运维人员配备及管理（运维人员工资福利、安全防护、安全责任），运维记录及技术资料存档，信息汇报等保证正常运营的所有内容。需确保出水水质稳定达标排放。污水站在线监测设备按规定要求出具CMA认证比对报告。本项目污处理站运维服务不包含污水处理站运行所需的药剂(消毒药剂和絮凝剂)，不含排污许可证自行监测服务。

- 2.基本要求：

- 2.1供应商参加采购活动前三年内没有受到国家生态环境部门处罚，须提供承诺书，加盖投标人单位公章。

- 3.技术及服务要求：

★3.1投标人为本项目配备的运维人员要求如下：

| 岗位名称 | 人数 | 持有证件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 1人 | 1、污水处理运维高级工程师或环保专业高级工程师证 | 每个月至少到现场巡查一次 |
| 运维主管 | 1人 | - 污水处理工证 - 污废水自动监测运维证 | 每周至少到现场巡查一次 |
| 运维操作员 | 2人 | 1、污水处理工证 | 全年值班，每日(含周末及法定节假日)至少1人值班运维，具体时间根据招标文件和采购方要求进行安排。 |
| 备注：1、一人一岗，不同岗位人员不得重复； 2、供应商遵守国家劳动法为上述人员缴纳医社保。 |  |  |  |

3.2运维设备清单（1-35项）

| 项号 | 设备类型 | 设备名称 | 数量 | 运维项目 | 运维内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气处理设备 | 排风机 | 1台 | 巡检维修 | 1、每日巡检两次，填写巡检台账； |
|  |  |  |  |  | 2、发现故障通知甲方维修。 |
| 2 |  | 排气管道 | 1组 | 巡检 | 1、每日巡检两次，填写巡检台账； |
|  |  |  |  |  | 2、发现管道破损或异常通知甲方维修。 |
| 3 |  | 活性炭吸附箱 | 1个 | 保养 | 1、每年至少更换一次蜂窝活性炭，填写更换记录； |
|  |  |  |  |  | 2、卸下的旧炭装箱，贴上标签，集中搬运到医废暂存间由甲方转移处置。 |
| 4 | 废水运行设备 | 控制柜 | 4个 | 巡检维修 | 1、每日巡检两次，填写巡检台账； |
|  |  |  |  |  | 2、发现故障及时维修。 |
| 5 |  | 提升泵 | 4台 | 巡检维修 | 1、每日巡检两次，填写巡检台账； |
|  |  |  |  |  | 2、发现故障及时维修。 |
| 6 |  | 污泥泵 | 5台 | 巡检维修 | 1、每日巡检两次，填写巡检台账； |
|  |  |  |  |  | 2、发现故障及时维修。 |
| 7 |  | 罗茨风机 | 4台 | 巡检 | 1、每日巡检两次，填写巡检台账； |
|  |  |  |  |  | 2、发现故障通知甲方维修并积极配合。 |
| 8 |  |  |  | 保养 | 每月添加一次机油。 |
| 9 |  | 格栅机 | 1台 | 巡检 | 1、每日巡检两次，填写巡检台账； |
|  |  |  |  |  | 2、发现故障通知甲方维修并积极配合。 |
| 10 |  |  |  | 保养 | 每月添加一次机油。 |
| 11 |  | 叠螺机 | 1台 | 巡检 | 1、每日巡检两次，填写巡检台账； |
|  |  |  |  |  | 2、发现故障通知甲方维修并积极配合。 |
| 12 |  |  |  | 压泥 | 1、每日根据现场情况压泥，保障出水合格、符合规范要求。并将格栅渣或污泥打包好放到医废暂存间由甲方转移处置，并填好记录。 2、每日巡查沉淀池、曝气池和污泥池等，填写巡检台账。 |
| 13 |  |  |  | 保养 | 每月添加一次机油。 |
| 14 | 废水消毒设备 | 消毒加药机 | 4台 | 巡检维修 | 1、每日巡检两次，填写巡检台账； |
|  |  |  |  |  | 2、发现故障及时维修； |
|  |  |  |  |  | 3、发现地下管道堵塞通知甲方疏通。 |
| 15 |  |  |  | 投药 | 1、每日加药两次，填写加药台账；确保确保消毒效果。 |
|  |  |  |  |  | 2、每日清点药剂库存，按时通知甲方进货。 |
| 16 |  |  |  | 保养 | 每月清洗一次加药管道和药罐。 |
| 17 | 废水监测设备 | 数据采集传输仪 | 1台 | 巡检维修 | 1、每日巡检至少两次，填写巡检台账，巡检内容包括参数设置和传输率；线上不定时查看数据，确保数据正常传输，有效传输率等符合环保部门相关要求。 |
|  |  |  |  |  | 2、发现故障向省和国家平台报备、维修、补传数据，无法补传数据须委托专业机构手工监测（每6小时一次）并出具报告，故障超过3天提供备用机过渡； |
|  |  |  |  |  | 3、维修完毕填写维修记录，在国家平台申报缺失数据登记。 |
| 18 |  | 智能采样器 | 1台 | 巡检维修 | 1、每日巡检两次，填写巡检台账，巡检内容包括采样器、取水泵、管路、参数设置和传输率；每周至少清洗采样器水箱一次； |
|  |  |  |  |  | 2、发现故障向省和国家平台报备、维修、补传数据，无法补传数据须委托专业机构手工监测（每6小时一次）并出具报告，故障超过3天提供备用机过渡； |
|  |  |  |  |  | 3、维修完毕填写维修记录，在国家平台申报缺失数据登记。 |
| 19 |  | 管道式流量计 | 1台 | 巡检维修 | 1、每日巡检两次，填写巡检台账，巡检内容包括参数设置、操作单元和测量单元； |
|  |  |  |  |  | 2、发现故障向省和国家平台报备、维修、补传数据，无法补传数据须委托专业机构手工监测（每6小时一次）并出具报告，故障超过3天提供备用机过渡； |
|  |  |  |  |  | 3、维修完毕填写维修记录，在国家平台申报缺失数据登记。 |
| 20 |  |  |  | 比对 | 每年委托一次专业机构进行实际水样比对试验（流量）并出具报告。 |
| 21 |  |  |  | 校准 | 1、按环保部门要求和相关规范进行校准；每周用检测仪器手工校准核查一次，填写核查台账。 |
| 22 |  | pH在线检测仪 | 1台 | 巡检维修 | 1、每日巡检两次，填写巡检台账，巡检内容包括参数设置、操作单元和测量单元；每周至少用酸液清洗一次电极，检查pH电极是否钝化； |
|  |  |  |  |  | 2、发现故障向省和国家平台报备、维修、补传数据，无法补传数据须委托专业机构手工监测（每6小时一次）并出具报告，故障超过3天提供备用机过渡； |
|  |  |  |  |  | 3、维修完毕填写维修记录，在国家平台申报缺失数据登记。 |
| 23 |  |  |  | 比对 | 每月委托一次专业机构进行实际水样比对试验（pH）并出具报告。 |
| 24 |  |  |  | 校准 | 1、按环保部门要求和相关规范进行校准；每周用检测仪器手工校准核查一次，填写核查台账。 |
| 25 |  | 化学需氧量水质自动在线分析仪 | 1台 | 巡检维修 | 1、每日巡检两次，填写巡检台账，巡检内容包括标物更换、标溶核查、质控核查等； |
|  |  |  |  |  | 2、发现故障向省和国家平台报备、维修、补传数据，无法补传数据须委托专业机构手工监测（每6小时一次）并出具报告，故障超过3天提供备用机过渡； |
|  |  |  |  |  | 3、维修完毕填写维修记录，在国家平台申报缺失数据登记。 |
| 26 |  |  |  | 比对 | 每月委托一次专业机构进行实际水样比对试验（COD）并出具报告。 |
| 27 |  |  |  | 校准 | 1、按环保部门要求和相关规范进行校准；每周用检测仪器手工校准核查一次，填写核查台账。 |
| 28 |  |  |  | 试剂 | 1、更换设备所需试剂，定期添加，妥善储存； |
|  |  |  |  |  | 2、使用专用容器收集废液，贴上标签，每月集中搬运一次到医废暂存间由甲方转移处置，并填好记录。 |
|  |  |  |  |  | 3、每周清点试剂库存，按时通知甲方进货。 |
| 29 |  | 氨氮水质自动在线分析仪 | 1台 | 巡检维修 | 1、每日巡检两次，填写巡检台账，巡检内容包括标物更换、标溶核查、质控核查等； |
|  |  |  |  |  | 2、发现故障向省和国家平台报备、维修、补传数据，无法补传数据须委托专业机构手工监测（每6小时一次）并出具报告，故障超过3天提供备用机过渡； |
|  |  |  |  |  | 3、维修完毕填写维修记录，在国家平台申报缺失数据登记。 |
| 30 |  |  |  | 比对 | 每月委托一次专业机构进行实际水样比对试验（氨氮）并出具报告。 |
| 31 |  |  |  | 校准 | 1、按环保部门要求和相关规范进行校准。 |
| 32 |  |  |  | 试剂 | 1、更换设备所需试剂，定期添加，妥善储存； |
|  |  |  |  |  | 2、使用专用容器收集废液，贴上标签，每月集中搬运一次到医废暂存间由甲方转移处置，并填好记录。 |
|  |  |  |  |  | 3、每周清点试剂库存，按时通知甲方进货。 |
| 33 | 站房设备 | 基础设施 | 1套 | 巡检维修 | 1、每日巡检两次，发现故障及时维修，巡查内容包括门锁、井盖、管道、阀门、排气扇、配电箱和温湿度计等； |
|  |  |  |  |  | 2、发现空调和外部网络故障通知甲方并配合维修。 |
| 34 |  |  |  | 巡检 | 1、每日打扫一次站房卫生，包括加药间、设备间、配电间和监测间等区域的地板、台面和设备表面； |
|  |  |  |  |  | 2、每周定期对格栅井、调节池、曝气池、絮凝池、沉淀池、消毒池、出水口等设施进行巡查和清理垃圾等。填写巡查台账。 |
| 35 |  | 监控设备 | 1套 | 巡检 | 每日巡检两次，发现故障及时通知甲方维修。巡查内容包括包括监控探头、显示器和主机等。 |
|  | 备注 | 1.设施维护包括但不仅于以上的设施设备，如甲方在合同有效期内为污水站增配设备，乙方须无偿纳入运维。2.按照环保部门相关规范和甲方要求，对相关设备进行巡检维修、比对、校准等工作内容。巡查频次可根据现场需要增加，乙方需无条件配合。3.服务期结束前对清单内设备进行盘点、交接，如有损坏、遗失等问题，成交供应商应负责维修或赔偿。 |  |  |  |

- ★3.3服务要求

- 3.3.1污水处理站的范围界定为污水处理站格栅渠进水口（含格栅渠）始至污水处理站标准化排口（含标准化排口）止。污水处理站的运维工作主要是投标人委派运维团队提供设备的巡检、维修、保养、质控、比对、校准、数据传输、台账等服务，并协助采购人通过生态环境部门的各项监督检查，保证污水处理站的正常运行。

- 3.3.2污水经处理后须达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准；废气经处理后须达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）排放标准；昼夜间噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；如国家生态环境部门对污水排放有新的标准或规定，则按新标准或规定执行，因此导致运维工作量增加的，投标人应无偿配合。因投标人原因导致排放不达标的，须由投标人承担全部的经济和法律责任。

- 3.3.3在线监测部分服务需按系统及各设备操作规范进行自动监控设施运维、操作、维护，确保自动监控设施正常运转率、数据联网率、传输有效率达到生态环境部门提出的要求。同时，满足《污染源在线自动监控（监测）系统数据传输标准》HJ/T 212-2005、《环境污染源自动监控信息传输交换技术规范》HJ/T 352-2007、《水污染源在线监测系统(CODCr、NH3-N 等)运行技术规范》HJ/T 355-2019、《水污染源在线监测系统(CODCr、NH3-N等)数据有效性判别技术规范》HJ/T 356-2019、《化学需氧量(CODCr)水质在线自动监测仪技术要求及检测方法》HJ/T 377-2019、《污染源在线监控（监测）数据采集传输技术要求》HJ477-2009等规范章程要求，上述规程规范如有更换修编以国家及相关部门最新规程规范及标准为准。

- 3.3.3合同开始执行前，投标人需根据运维要求和技术规范制作运维手册目录及台账表格，经采购人确认后方可使用。在合同执行期间，投标人需按技术规范和服务要求认真填写各类台账，每月10日之前将上月所有台账资料整理装订成册交付采购人存档，并保证资料的真实与完整。

- 3.3.4投标人须安排运维人员每日上班时段为(含周末及法定节假日):上午7:30-11:30，下午14:00-18:00,夜班19:00-23:00，上班期间至少1名专职运维人员在污水站；每日非上班时间段，运维人员备勤，全天待令。如接到报修须在1小时内响应处置，周末及法定节假日也不例外。采购人有权根据运维情况，调整驻点运维时间，投标人需无条件配合。遇到医院检查工作等情况时:维保方应无条件立即响应采购人要求(必要时需要派驻专职人员进行24小时驻点值班)。

- 因污水处理站24h运行，遇到设备故障，运维人员1小时内响应处理，2h内维修人员应到场排除故障，4h内恢复设备正常运行。在确实没有维修条件的情况下应及时汇报，并采取有效的应急措施，防止出现环境和安全事故，以上情况而产生的所有费用均为投标人负责。

- 3.3.5投标人根据国家劳动法规定招聘和使用员工。服务期内，运维人员年龄不超过60岁。运维人员均须持证上岗，熟练掌握环保相关法律法规、应急突发事件处置、设备日常维护操作等内容，积极配合国家生态环境部门开展例行检查和抽样监测。

- 3.3.6投标人运维人员应自行准备办公电脑和作业工具，投标人自备的校准检测仪器须满足环保相关要求。运维人员操作设备、检修与维修时，应做好安全防范措施，注意人身安全，运行期间发生的一切安全事故由投标人承担，与采购人无关。

- 3.3.7投标人应按人力资源与社会保障部门的有关规定，为己方运维人员购买养老、工伤、 医疗、失业等保险。投标人负责派出工作人员的所有福利待遇、安全防护，工作期间造成的一切损伤由投标人负责。

- 3.3.8投标人运维人员应定期进行健康检查，必要时接种免疫疫苗，防止其受到健康损害。

- 3.3.9投标人作业期间应做好噪音管理，并做好周边环境卫生的清洁，保持地面和设备表面干净、清洁，设备表面无灰尘。污水设施应无堵塞、无淤积、渗漏、开裂、破损等情况发生，维护污水处理站区域内的环境整洁、有序。

- 3.3.10投标人应保证运营期间人、材、物的安全与完整，做好安全防范和意外情况的应急处理，服务期间应采取必要的安全防护措施，若因安全管理及措施不到位而发生的经济损失或安全责任事故，由投标人承担全部的经济、安全和法律责任。

- 3.4运维要求

- （项号36）3.4.1投标人应完善设备、设施资料，制定设备、设施维修保养制度，并严格执行，各种设备要精心保养维护，保持其处于最佳工作状态。投标人负责维保过程中的设备或配件维修（500元及以下的维修费或备品备件费包含在总报价中）；若由采购人提供的维修配件，投标人需无条件配合进行安装维修调试。投标人在投标前可到现场勘察，充分了解现场情况。

（项号37）3.4.2污水处理系统运行期间要认真巡回检查，并做记录，发现异常情况及时妥善处理汇报，并做记录，形成设备巡检以及维护记录台账档案，跟踪处理结果及其对污水处理系统带来的影响。在系统运行过程中要保证有专人看管。

（项号38）3.4.3派维护保养人员对污水处理站运行设备进行维护保养，保存设备维护保养记录，形成设备维护记录档案。建立运行管理制度、设备操作规范、物品耗材管理制度及污水处理站运营管理服务管理制度等相关制度并统一定制上墙。

（项号39）3.4.4投标人需按照国家相关危废标准和规定，负责污水站相关的废液、格栅渣、污泥等的管理和处理工作，并符合《医疗机构水污染物排放标准（GB18466-2005）中的污泥控制与处置要求，危险废物（含污水处理站运行产生的污泥）处置费用由采购人负责；除危险废物（含污水处理站运行产生的污泥））处置费用由采购人负责外，其他费用由投标人承担，其他费用包含在总价中。

（项号40）3.4.5投标人需负责与主管生态环境部门的业务联系，做好生态环境部门检查时的接待工作等，并安排专人参加生态环境部门的相关培训或会议。

（项号41）3.4.6投标人应负责配合医院各项迎检工作，做好相关资料整理、制作和收集，符合各项检查的标准和要求，如三甲医院复审、文明城市创建、安全生产等各项检查等，且不再额外收取费用。

（项号42）3.4.7投标人需制定完善的应急预案，按照院部要求组织应急预案演练，每年不少于一次，如若污水处理站出现停电，停机维护，出水异常和台风暴雨等情况，应立即采取应急处理措施，加强值班人员管理，保证正常排放，并及时向采购人相关部门汇报。

（项号43）3.4.8投标人需在采购人管理及要求下规范完成运维服务，在服务期内确保污水达标排放，因运营过失而造成的一切后果（含因环保监测不合格的罚款）以及任何处罚或整改由投标人承担，并有权单方面终止合同。

（项号44）3.4.9水质检测能力及计划：投标人需提供与第三方检测机构签订的协议、第三方检测机构的资质证书扫描件（包含检测范围），第三方检测机构资质范围必须包括pH、COD、BOD、氨氮、粪大肠菌群数、悬浮物。（投标人投标文件中提供与第三方检测机构协议扫描件、第三方检测机构的资质证书扫描件，包含检测范围。

3.5、服务本项目人员要求

（项号45）3.5.1投标人安排2名持有污废水处理工上岗证的操作工轮流驻点服务，其中至少一名同时持有污废水自动监测运维证。人员固定，具有污水处理设施维保的经验操作人员，且为投标人正式员工，须熟练掌握设备的操作流程，严格按规范操作；设备维护人员需熟练掌握设备、设施的性能并能处理机器的故障，确保机器正常运转。遇到问题及时解决，能应对主管环境部门检查，工作日离开医院应提前报备，医院通过后方可离开。

（项号46）3.5.2 投标人安排1名运维主管，负责本项目的全部工作和内容。运维主管人须具有3年及以上同类项目管理经验，供应商响应文件中须提供其身份证复印件、执业证书复印件、投标截止时间前6个月内（不含投标截止时间的当月）任意一个月供应商企业为其缴纳社保的证明材料。

（项号47）3.5.3投标人负责检修维修技术人员（队伍）调度安排，在设备发生故障，接收到故障通知后应及时到达现场解除故障。在确实没有维修条件的情况下应及时汇报，并采取有效的应急措施，投标人须先投入备用设备，保证污水正常处理，防止出现环境和安全事故。同时，投标人需安排机械或电气等维修人员，进行定期的专业巡检（每两周1次），保障污水站的设施设备正常运行。

（项号48）3.5.4运营管理人员及操作人员应经过系统的岗前培训，持证上岗，熟悉环保相关法律法规知识、安全知识和操作章程等。对运营管理人员及操作人员建立定期考核和持续培训制度。负责污水处理站运维的人员在进行有限空间作业（下井作业等）、高空作业、动火作业（如电焊施工等）、电气维修或大维修时必须不少于两人（2人（含）及以上人员在场），并做好相应的安全防护措施。动火作业（如电焊施工等）施工前，运维方需向院方保卫科进行报备。

（项号49）3.5.5招标人有权撤销投标人不合格的项目负责人、运维主管及相关工作人员，投标人必须及时（1个月内）更换和补充服务人员。

（项号50）3.5.6服务期到期后，在新的服务公司进驻前，采购方有需求的情况下，成交供应商应无条件延续原来的工作内容，不随意撤离工作人员，在此期间（1个月内）所产生的服务费由采购方承担。超过一个月的，双方需协商后执行。

★4进、出水水质监测要求

4.1投标人自检：每月对污水处理站的进、出水进行取样检测分析，每天对排放口水样进行不得少于2次的余氯、PH等检测，保证污水排放符合相应排放口的排放标准。每月定期汇总检测记录上报采购人。

4.2采购人抽检：采购人有权不定期自行或委托第三方对出水水质进行检测（此部分费用由采购人承担），服务期内累计三次不达标的或拒不整改到位的，采购人有权单方面解除合同。

4.3生态环境部门监测：生态环境部门按国家有关规定进行监测（强制监测），投标人需积极配合。

- ★5违约责任：

- 5.1未经采购人同意，投标人不得私自删减或修改运维手册中的表格，否则采购人有权按200元/次处罚金并从当季度服务费中扣除。

- 5.2投标人运维人员接采购人通知后超过1小时未到达指定地点视为违约，采购人将下达处罚通知书，按300元/次处罚金并从当季度服务费中扣除，累计达到三次的，采购人有权单方面无条件解除合同。

- 5.3投标人须接受采购人的监督运维，对不规范运作和不按合同要求执行时采购人有权要求投标人纠正，如投标人连续两次拒不执行，采购人有权按500元/次处罚金并从当季度服务费中扣除，如拒不执行达到三次，采购人有权单方面无条件解除合同。

- 5.4因投标人原因发生质量事故、安全事故的，由投标人承担事故全部赔偿责任。同时，采购人有权终止合同，给采购人造成损失的，投标人还应承担赔偿责任。

- 5.5投标人需在采购人管理及要求下规范完成运维服务，在服务期内确保污水达标排放，因运营过失而造成的一切后果（含因环保监测不合格的罚款）以及任何处罚或整改由投标人承担，并有权单方面终止合同，同时采购方有权要求投标人额外支付采购人损失（金额为合同金额的10%，赔偿金额可在服务费体现或成交供应商向采购人一次性支付赔偿金额）。

- 5.6如出现处置后的废水、废气等无法通过检测、检测报告不合格或因成交供应商运维不善导致污水治理不达标的，由成交供应商承担相应的经济和法律责任和整改。如遇特殊期间，环保及卫健部门有特别要求，遵照特别要求执行，如若因水质不达标导致不良后果，成交需承担相应的法律责任、环保责任和经济责任。服务期内累计三次不达标的或拒不整改到位的，采购人有权单方面终止合同，并有权要求成交供应商赔偿损失（金额为合同金额的20%，赔偿金额可在服务费体现或成交供应商向采购人一次性支付赔偿金额）。

5.7对日常检查发现的问题，应急维修（如电气设施或在线仪器的维修等）须在4小时内完成；简单维修不超过24小时；小修（如有备用设备的维修事项）须在2天内完成；大修（如需采购配件的维修或系统性维修等）须在5天内整改完成，并采取有效的应急措施。因客观上无法按时维修或整改的，应书面报经采购人同意。拒不整改或整改不到位的，从成交供应商当季度服务费中扣减2000元/次，在当季度服务费中体现。

5.8成交供应商派驻的工作人员擅自脱岗，采购人有权扣除维保服务费300元/次；累计脱岗5次以上，采购人有权扣除维保服务费600元/次，在当季度服务费中扣除。服务期内累计脱岗10次以上，采购人有权单方面终止合同，并有权要求成交供应商赔偿损失（金额为合同金额的10%，赔偿金额可在服务费体现或成交供应商向采购人一次性支付赔偿金额）。

5.9成交供应商要全力保证所派工作人员的专业性和稳定性，成交供应商不得擅自更换运维和操作人员，如需更换须提交书面申请并经采购人同意后方可实施，未经采购人同意随意调换人员，采购人有权扣除服务费1000元/次；所派驻工作人员未具有相应资质或不符合合同规定，采购人有权要求成交供应商按要求更换人员，并扣除服务费1000元/人。

5.10成交供应商所提供服务未达到招标文件要求，采购人要求更换派驻工作人员，若成交供应商超过1个月更换人员的，采购人有权单方面终止合同，并有权要求成交供应商赔偿损失（赔偿金额为合同金额的10%，赔偿金额可在服务费体现或成交供应商向采购人一次性支付赔偿金额）。

5.11在施工期间因成交供应商过失引起的安全事故均由成交供应商负责，所造成的经济损失赔偿、法律责任等均由成交供应商负责，采购人有权单方面终止合同，并有权要求成交供应商赔偿损失（金额为合同金额的10%，赔偿金额可在服务费体现或成交供应商向采购人一次性支付赔偿金额）。

5.12若因成交供应商原因采购方终止合同或因成交供应商考核不达标而终止合同的，成交供应商应当配合采购方做好衔接工作，在下一个供应商入场前，按原合同条款约定做好服务。成交供应商违背约定，在下一个供应商入场前私自离场的，或撤离驻点人员的，采购方有权要求成交供应商赔偿损失（赔偿金额为合同金额的20%）。

5.13合同执行期间，成交供应商不允许以任何名义和理由全部转包或部分分包，如有发现，视为乙方违约，甲方有权单方面解除合同，并按照合同总金额的20%要求乙方承担违约责任。

★6.退出机制

成交供应商在服务有效期内，存在或出现下列情形之一的，医院有权单方面终止合同，并要求成交供应商赔偿损失（赔偿金额为合同金额的20%）。

6.1不按国家（地方）标准规定排放污染物或者排放污水的有机污染物等超过国家或地方排放标准（处理设施设 计标准）的；

6.2谎报实际运行数据、编造虚假数据的；

6.3排放未经处理的污水或随意倾倒污泥的；

6.4未经批准擅自停止污水处理设施运行的；

6.5污水处理设施实际正常运行中出现其他违法、违规行为的；

6.6在签订采购合同之后，成交供应商要求解除合同的。

★7.考核验收

（1）中标后，考核要求将作为与采购人签署合同的主要条款之一。每个季度进行一次服务考评，季度考核实行100分制，考核内容详见《污水站运维服务考核表》，季度考评考核结果与服务费挂钩，严格监督监管，具体扣款细则如下：

| 序号 | 分数 | 处罚金额 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ≥85分 | 合格，采购人支付100%服务费。 |
| 2 | 80-84分 | 扣除10%当季度服务费，在当季度服务费中体现。 |
| 3 | 75-79分 | 扣除15%当季度服务费，在当季度服务费中体现。 |
| 4 | 70-74分 | 扣除20%当季度服务费，在当季度服务费中体现。 |
| 5 | ＜70分 | 扣除40%当季度服务费，在当季度服务费中体现。 |
| 6 | 累计两次考评得分70分以下 | 采购人有权单方面终止合同，且成交供应商须赔偿采购人损失（金额为合同金额的20%，赔偿金额可在服务费体现或成交供应商向采购人一次性支付赔偿金额），在新的服务公司进驻前，成交供应商应无条件延续原来的工作内容，在此期间所产生的服务费由成交供应商承担。 |

（2）服务费根据考核分数进行按季度结算，成交供应商在考核期结束后向采购人提供上一个季度服务费正式发票和相关材料。

污水站运维服务考核表

| 检查內容 | 考核标准 | 分值 | 考核计分说明 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员情况 | 1.人员稳定率。 | 5 | 人员稳定率低于90%，扣2分，低于75%扣5分。 |  |  |
| 15分 | 2.人员在岗情况。 | 10 | 查到脱岗1人次扣1分；缺岗1人次，扣2分。 |  |  |
| 应急配合情况 | 1. 监测数据及时上报和数据传输的完整性。（不含比对和调试时的数据异常） | 10 | 查到一次不及时或不完整扣1分 |  |  |
| 30分 | 2.配合环保工作或迎检情况是否积极到位 | 10 | 根据实际表现评分。 |  |  |
|  | 3.应急（含维修）响应速度是否及时。 | 10 | 查到一次不及时扣1分。 |  |  |
| 设备设施巡查及运行情况 | 1．污水处理设施日巡查记录完成情况。 | 10 | 查到一处记录不完整扣1分。 |  |  |
| 30分 | 2．在线监测设施日常运行巡查和定期核查校准等记录。 | 10 | 查到一处记录不完整扣1分。 |  |  |
|  | 3.及时规范加药；每日监测余氯和PH等，根据流量和余氯等合理调整加药量。 | 10 | 查到一次不及时或不规范扣1分。 |  |  |
| 安全管理 | 1.污废水工、电工等持证上岗。工作人员上岗前应进行专业和安全培训。 | 10 | 查到一次违规扣2分。 |  |  |
| 25分 | 2.维修人员应佩戴好防护具，包括工作衣、安全帽、防护手套等，并做好施工防护措施。 | 5 | 查到一次违规扣1分 |  |  |
|  | 3.工作人员按操作规定和工作流程工作，避免出现安全事故。 | 10 | 发生一次安全事故，根据轻重，扣5分或10分。 |  |  |
| 通过上级检查情况 | 通过 | 5 | 根据实际表现评分。 |  |  |
|  | 不通过 | -5 | 根据实际表现评分。 |  |  |
| 总得分 |  |  |  |  |  |
| 考核结果 |  |  |  |  |  |
| 公司项目负责人签字或盖章： |  |  | 日期： |  |  |
| 医院项目负责人签字或盖章： |  |  | 日期： |  |  |

备注：

1.实际支付服务费=应付服务费-考核验收扣款-违约扣款。（具体以财务为准）

2.污水站运维服务考核表若有调整需经采购方同意后执行。

8.综合评分

本项目评分方式：综合评分法

各项评审因素的设置如下：

报价部分评分PF 满分为17.00分

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最后报价最低的投标人的价格为基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=（基准价／最后报价）×价格权值×100。因落实政府采购优惠政策需进行价格扣除的，以扣除后的价格计算基准价和最后报价。

价格扣除的规则如下：无

技术部分评分PT 满分为65.00分

| 项目 | 分值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1.技术和服务响应 | 36 | 根据各投标人对技术和服务要求”的各项要求的响应、承诺情况，由评标小组进行评分：投标人所提供的服务全部满足招标文件技术要求的得36分。未标注“★”号的技术参数每负偏离一项扣0.72分，共计50项。招标内容及要求中带“★”的技术参数为不允许负偏离的实质性要求，投标人未响应的以无效标处理。 |
| 2.污水处理设施整体运维技术方案 | 3 | 根据投标人针对本项目提供的整体运维技术方案（包括：设备运维情况、设备操作技术方案、各流程操作要点和注意事项等）由评标小组进行综合评议并评分：方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述、整体思路结构清晰、逻辑性强，内容描述合理，细节考虑周全且能够适用于本项目的得3分；方案所包含的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述（没有特别具体）、整体思路结构较清晰、逻辑性较强，内容描述较合理，细节考虑较周全且基本能够适用于本项目的得2分；方案所包含的要点齐全、内容与要点相符但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但基本能够适用于本项目的得1分；方案所包含的要点有缺漏、未提供或内容存在明显错误、内容明显不适用于本项目需求的均不得分。 |
| 3.运行记录台账报表情况 | 3 | 根据供应商针对本项目提供的拟用于本项目的运行记录台账报表的格式与内容情况（包括：人员签到表，设备日常巡检表、记录台账管理等）由评标小组进行综合评议并评分：方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述、整体思路结构清晰、逻辑性强，内容描述合理，细节考虑周全且能够适用于本项目的得3分；方案所包含的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述（没有特别具体）、整体思路结构较清晰、逻辑性较强，内容描述较合理，细节考虑较周全且基本能够适用于本项目的得2分；方案所包含的要点齐全、内容与要点相符但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但基本能够适用于本项目的得1分；方案所包含的要点有缺漏、未提供或内容存在明显错误、内容明显不适用于本项目需求的均不得分。 |
| 4.设备设施维护制度 | 3 | 根据供应商针对本项目提供的设备设施维护制度（包括：格栅机、提升泵、鼓风机、在线监测仪器等设备维护制度，备品配件管理制度等）由评标小组进行综合评议并评分：方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述、整体思路结构清晰、逻辑性强，内容描述合理，细节考虑周全且能够适用于本项目的得3分；方案所包含的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述（没有特别具体）、整体思路结构较清晰、逻辑性较强，内容描述较合理，细节考虑较周全且基本能够适用于本项目的得2分；方案所包含的要点齐全、内容与要点相符但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但基本能够适用于本项目的得1分；方案所包含的要点有缺漏、未提供或内容存在明显错误、内容明显不适用于本项目需求的均不得分。 |
| 5.污泥清理及处置方案（含去向） | 3 | 根据投标人现场勘察情况，针对本项目院内污水站污泥实际情况，提供相应规范的处理及处置方案，由评标小组进行评分，方案详实、完整、可操作性强的得3分；方案较详实、完整、可操作性强的得2分；方案阐述简短或方案可操作性一般的得1分。 |
| 6.运营维护考核措施方案 | 2 | 根据投标人结合本项目实际情况制定的运营维护考核措施方案，方案内容包括但不限于运营维护考核制度、服务管理人员考核制度、运营维护考核措施等情况，由评委进行评分：投标人所提供的方案完整合理可行，项目针对性强的得2分；，方案较完整合理可行，部分具有项目针对性的得1分；方案不够完整、不够合理可行，项目针对性弱的得0.5分；未提供或提供不全的不得分。 |
| 7.项目负责人 | 2 | 投标人拟派本项目的项目负责人：具有注册环保工程师执业资格证书或环境工程相关专业高级工程师职称的得1分；具有同类项目业绩项目负责人经验的得1分，满分2分。须提供该人员身份证复印件、相关证书复印件，合同复印件（合同上需体现项目负责人）和投标截止时间前6个月内（不含投标截止时间当月）任意一个月投标人企业为其缴纳社保的证明材料。此评分项与其他评分项中提供的人员不得重复。 |
| 8.技术负责人 | 2 | 投标人拟派本项目的技术负责人：具有注册一级建造师执业资格证书或环境工程相关专业高级工程师职称的得2分；具有环境工程相关专业中级及以上工程师职称的得1分，满分2分。须提供该人员身份证复印件、相关证书复印件和投标截止时间前6个月内（不含投标截止时间当月）任意一个月投标人企业为其缴纳社保的证明材料。此评分项与其他评分项中提供的人员不得重复。 |
| 9.运营服务人员（污废水处理操作工） | 3 | 投标人拟委派本项目的运营服务人员中同时具备中国环保产业协会颁发的“环境保护设施运行人员技能培训合格证书（污废水处理工）”和“环境保护设施运行人员技能培训合格证书（自动监控（污废水）处理工）”的人员5人以上（含5人）得3分，每少一人扣1分。注：须提供相关证书复印件和人员投标截止前六个月（不含投标当月）中任意一个月由社保机构或税务部门出具在投标人处依法缴纳的社保证明材料复印件，否则不得分。此评分项与其他评分项中提供的人员不得重复。 |
| 10.应急预案 | 3 | 根据投标人针对本项目拟投入的应急预案（包括：制定突发性事件、停电、台风、暴雨等）由评标小组进行综合评议并评分：方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述、整体思路结构清晰、逻辑性强，内容描述合理，细节考虑周全且能够适用于本项目的得3分；方案所包含的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述（没有特别具体）、整体思路结构较清晰、逻辑性较强，内容描述较合理，细节考虑较周全且基本能够适用于本项目的得2分；方案所包含的要点齐全、内容与要点相符但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但基本能够适用于本项目的得1分；方案所包含的要点有缺漏、未提供或内容存在明显错误、内容明显不适用于本项目需求的均不得分。 |
| 11.培训方案 | 2 | 根据投标人提供的技术人员培训（包括但不限于培训方式、培训内容、培训人员、培训实施计划等）方案，由评标小组进行综合评议并评分：方案内容最全面、可行的得2分；方案内容较全面、可行的得1分；方案内容一般的得0.5分，未提供的本项不得分。 |
| 12.质量控制管理方案 | 3 | 根据投标人提供的针对本项目的质量控制管理方案情况（包括但不限于编制依据、运维过程服务质量控制、监测活动过程质量控制、在线设备比对质量控制、质量监督等），由评委进行评分,①方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、内容完善且能够适用于本项目的得3分；②方案所包含的要点齐全、内容与要点相符，但仅有纲要内容简略，未展开阐述的得2分；③方案所包含的要点有缺漏的得1分；未提供或内容存在错误的不得分。 |

商务部分评分PB 满分为18.00分

| 项目 | 分值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1.业绩 | 3 | 根据投标人提供的自2021年1月1日起至本项目提交响应文件截止日期止（日期以合同签订日期为准）由供应商完成的同类型项目业绩情况进行评分；每提供一份完整有效业绩得1分，满分3分。业绩证明材料包括：投标人应如实提供该业绩项目的中标公告（提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标通知书复印件、采购合同文本复印件，以及能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件（原件备查，无验收证明的可提供用户的付款证明视为验收证明材料），缺一不可。 未提供相关证明文件复印件的不得分；评标过程中如发现填报不实，本项不得分。合同履行过程中发现本项有虚假者，取消其中标资格，并追究相应的法律责任和进行相应的赔偿。 |
| 2.满意度评价 | 3 | 根据投标人提供自2021年1月1日起以来至投标截止时间前完成的与本项目同类项目的用户满意度评价情况进行评分，每提供1份客户满意度为优的评价表或分数达90分的服务调查表得1分，满分3分。（ 注：需提供项目合同复印件及用户单位出具的满意意见证明材料，同一单位不重复得分,未提供或提供不完整不得分）。（与业绩情况提供相同项目的不重复得分） |
| 3.数据的保密及档案管理 | 3 | 根据各投标人提供的数据保密和档案管理方案（包括但不限于编制依据、保密内容、保密措施、档案管理分类等），由评委进行评分,由评委进行评分,①方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、内容完善且能够适用于本项目的得3分；②方案所包含的要点齐全、内容与要点相符，但仅有纲要内容简略，未展开阐述的得2分；③方案所包含的要点有缺漏的得1分；未提供或内容存在错误的不得分。 |
| 4.重大安全事故承诺 | 3 | 根据各投标人承诺自2021年1月1日以来，所承接的服务项目中未发生重大安全事故或未造成人员伤亡的得3分，须提供承诺函并加盖单位公章（格式自拟），未提供承诺函或承诺的内容不符合要求的本项不得分。 |
| 5.保险承诺 | 3 | 根据各投标人承诺若中标后为投入本项目的所有服务人员购买人身意外险（包括个人意外险或雇主责任险）的得3分，须提供承诺函并加盖单位公章（格式自拟），未提供承诺函或承诺的内容不符合要求的本项不得分。 |
| 6.服务响应时间 | 3 | 投标人承诺当设备发生故障需维修技术人员到达现场解除故障时，在采购人发出服务通知后，维修技术人员到达服务地点时间在1小时以内（含）的得3分；1小时＜到达时间≤2小时的得2分；2小时＜到达时间≤4小时的得得1分；＞4小时的不得分，须提供专项承诺函并加盖单位公章，格式自拟。未提供承诺的不得分。 |

一、投标书

致：福建省肿瘤医院

1、根据你方项目的投标须知、招标文件等内容，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、运维设备清单、服务标准及其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）：        （小写：           ）的投标报价并按上述内容、运维设备清单、合同条款、服务标准要求承接上述项目，并承担任何运维缺陷责任。

2、我方已详细审核全部招标文件及有关附件。

3、一旦我方中标，我方保证质量达到投标须知、投标文件等规定标准。

4、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

5、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

附件：报价清单

投标人（盖章）：

单位地址：

法定代表人（签字或盖章）：

邮政编码：         电话：       传真：

开户银行名称：

开户银行帐号：

开户银行地址：

开户银行电话：

日期：   年   月    日

二、投标委托代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：    性别：年龄：  职务：   系委托代表人。为施工、竣工和保修项目，签署上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

投标人（盖章）：

年   月  日

三、投标承诺书

我司承诺对项目的院内公开招标最终确定的综合评定最优结果表示认可，并承诺不会对福建省肿瘤医院在本项目招标过程中的工作模式以及终止本项目招标的可能提出疑议。

我司承诺本投标所有的相关承诺书、投标文件等都作为本项目合同不可分割的部分，并承诺本项目合同、承诺书、投标书、方案等相关资料中发生歧义、冲突的条款、指标均以福建省肿瘤医院解释或要求为标准。投标人承诺中标后能够完全配合本项目施工的进度开展工作。

我司承诺福建省肿瘤医院在授予我司合同时有权利增加补充相关内容。

投标人名称（全称并加公章）：

投标人代表签字：

日期：     年    月   日

四、勘察承诺及证明函

勘探时间：年 月 日

投标人名称： 委派的勘察人姓名: 委派的勘察人联系电话：

承诺： 我司已完全了解福建省肿瘤医院项目的现场实际情况，我方承诺若我司参与项目的投标，自行承担对本次项目理解不正确或误解而产生的相应后果。 投标人：加盖公章

已现场勘察。 采购人代表（盖章）：

五、投标方案