福建省肿瘤医院机柜和接地维修服务项目

招标公告
一、项目概况和基本情况

1、项目名称：机柜和接地维修服务项目
    2、采购预算金额：50000.00元
3、交货地点：福马路420号肿瘤医院院内。

4、本项目不接受联合体投标，不允许分包。
5、采购需求：（包括但不限于标的名称、数量、简要技术需求或服务要求、交货期及控制价等）
采购一览表

	项 目 名 称
	数量
	主要技术规格
	交货期
	控制价

	机柜和接地维修服务项目
	1
	详见附件或招标内容及要求
	30天
	50000.00

	
备注说明：报价含货物、运输、安装调试、验收、保险、税费等相关费用。


申请人的资格要求及审查办法

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求。

3、本采购包为专门面向中小企业采购，投标人须提供中小企业声明函。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业（视项目选择）。 

4、委托代表人资格证明书（附法人及委托人身份证）。

5、依法缴纳税收的相关材料（税务机构出具的投标人在报价截止前六个月任意一个月的依法缴纳税收的证明，或者提交从税务机构网上下载的依法缴纳税收情况证明）和依法缴纳社会保障资金的相关材料（报价截止前六个月任意一个月社保机构出具的社保缴费证明并加盖证明专用章，或者提交从社保机构网上下载的社保缴交情况证明）

6、参加本次活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录的承诺。

7、资格审查采用方式：资格后审。

8、投标人应在（招标文件要求的截止时点）前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录。

9、投标人应对投标文件资料的真实性负责，招标人在授予合同之前有权对其投标文件资料进行核实，如发现所提交的资料不真实，招标人将视其为以弄虚作假方式骗取中标，其中标无效，若给招标人造成损失的，应依法承担赔偿责任，并列入医院供应商黑名单，院方有权在今后采购活动中拒绝接受其投标材料。

上述提供材料均须加盖公章。

采购项目需要落实的政府采购政策（若有）

四、采购文件的获取   
1、本项目不采用电子招投标。

2、凡有意参加投标者，均可在福建省肿瘤医院院方网站（www.fjzl.com.cn）下载与本项目相关的招标信息（包括招标文件、招标文件补充说明等）。

五、提交投标文件截止时间、开标时间和地点、答疑截止时间

1、截止时间：2025年10月13日17:30点
2、开标时间：2025年10月14日 9:00点

3、地点：福建省肿瘤医院网络技术中心会议室

4、投标文件正本壹份,副本壹份胶装并密封加盖投标人公章。投标文件未胶装将视为无效。

5、未参加报名的潜在投标人，其投标文件将被拒绝。

6、投标人若要求澄清招标文件，应在获取招标文件截止时间后的2个工作日内提出，招标人将随时解答。

7、若有涉及招标文件内容更正，请各潜在投标人密切关注福建省肿瘤医院官网通知，以最新公告为准。
8、投标人应对投标文件资料的真实性负责，招标人在授予合同之前有权对其投标文件资料进行核实，如发现所提交的资料不真实，招标人将视其为以弄虚作假方式骗取中标，其中标无效，若给招标人造成损失的，应依法承担赔偿责任，并列入医院供应商黑名单，院方有权在今后采购活动中拒绝接受其投标材料。
六、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日

其他补充事宜

其他要求

本项目应满足以下技术规范：

《数据中心设计规范》GB 50174-2017

《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB 50169-2016

《数据中心基础设施施工及验收规范》GB 50462-2015

本维修项目在敷设等电位网格时，网格材料采用铜带或裸铜线，网格边长控制在 0.6m–3.0m 范围内，网格需与机房四周等电位联结带、接地汇集排可靠连通。

本维修项目所有设备金属外壳、金属线槽 / 桥架、金属管道、建筑金属结构、防静电地板支架等金属构件，均需纳入等电位联结体系，实现可靠接地。。

本维修项目每台机柜需采用两根不同长度的接地导体就近接至等电位网格，导体截面≥16mm²，敷设路径需短直，严禁盘绕。

本维修项目完成后需提供完整的接地系统测试报告，包括接地电阻测试（采用三极法）、等电位导通性测试等，测试结果需满足设计及规范要求。

本维修项目接地系统需配备清晰的标识，包括接地汇集排标识、接地线走向标识、测试点标识等，便于后期运维与检测。

本维修项目为交钥匙工程，本项目涉及其他系统或设备的链接由中标人自行负责，采购人不再向中标人支付费用。
八、评标方法：最低价中标（完全符合谈判文件各项要求的且报价最低的投标人）
九、合同签订及主要条款要求（若有附件，可在附件中体现）

1、合同签订：中标人在接到中标通知后3天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。

2、如付款方式与条件等
十、联系方式

凡有意参加投标者，请于2025年9月29日至 2025年10月13日(节假日除外)8：00-12：00或14：30-17：30，携带加盖公章的项目回执单、营业执照复印件、个人授权函（需加盖供应商公章，含联系方式）和身份证复印件前往福建省肿瘤医院网络技术中心报名。

项目联系人：郑工 

联系电话： 0591-62002097

监督电话 

采购报名、采购调研等采购过程中有任何异议，可联系我院监督科室。电话：83660063-8407；83660063-8467。
附件（招标内容及要求）

备注：附件或招标内容及要求填写技术规格需求、评分标准验收标准、安装及调试、培训要求、质量保证、售后服务要求、技术资料要求、备品备件、交货期、付款方式及主要合同条款）。
主要技术功能及服务要求
	序号
	设备名称
	技术参数要求

	数量
	单位
	备注

	一.机柜维修所需备件
	
	
	

	1
	服务器机柜
	1、服务器机柜尺寸：600mm*1200mm*2000mm（宽*深*高）；前进风；
2、机柜涂覆层应表面光洁、色泽均匀、无流挂、无露底；金属件无毛刺、无锈蚀。机柜门板、侧板平整，无扭曲、无变形，也不明显抖动；门板开孔均匀。机柜标志应齐全、清晰、色泽均匀、耐久可靠。
3、设备由主体框架、框架横梁、前门板、后门板、顶盖板和底板组成；
4、机柜主框架型材之间通过焊接而成，框架横梁与框架之间通过焊接及螺钉连接而成，前门板、后门板通过铰链与主框架连接,并通过门锁固定,顶盖板和底板与主框架之间通过螺钉连接。
5、服务器机柜采用前后开孔门设计，前门单开，后门双开。
6、机柜静态承载能力≥2400kg,机柜动态承载能力≥1000kg;
7、机柜应按照YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，带载590kg测试连续通过8、9烈度结构抗地震考核。
8、每个机柜标配：轻载滑道-承载50KG2对、底板1面、束线圈6个、4 扇侧板；
	2
	台
	

	2
	PDU
	1、输入63A，输出16位国标10A+8位国标16A、接线盒、指示灯、上进线；
	2
	条
	

	4
	PDU
	1、输入32A，输出20位国标10A+4位国标16A、接线盒、指示灯、上进线；
	2
	条
	

	5
	维修辅材
	包括但不限于电力电缆，开关改造，航空插头，pvc管等
	1
	项
	

	二.接地维修所需备件
	
	
	

	1
	接地铜排
	接地铜排，30*3*500mm
	18
	根
	

	2
	接地电缆
	接地电缆，BVR4mm2（黄绿双色）
	430
	米
	预估米数

	3
	接地电缆
	接地电缆，BVR16mm2（黄绿双色）
	40
	米
	预估米数

	6
	维修辅材
	包括但不限于标签、对锁螺丝、扎带，铜鼻子等
	1
	批
	

	三.维修服务费
	
	
	

	1
	维修服务费
	维修服务费
	1
	项
	


一、项目文件回执单
请有意向参与的公司在项目公示期内携带回执单至福建省肿瘤医院网络技术中心报名。
	序号
	项目名称
	数量
	品牌及型号

	1
	 
	 
	

	2
	 
	 
	


公司名称：

联系人：　 

联系电话：

公司盖章：

                                        福建省肿瘤医院

                                           年  月  日
二、投标书
致：福建省肿瘤医院

1、根据你方项目的投标须知、招标文件等内容，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、条款、数量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）：        （小写：           ）的投标报价并按上述条款、标准要求承包上述项目，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件及有关附件。

3、一旦我方中标，我方保证质量达到投标须知、投标文件等规定标准。

4、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

5、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

附件：报价清单

投标人（盖章）： 

单位地址： 

法定代表人（签字或盖章）：

邮政编码：         

电话：       

传真：  

开户银行名称： 

开户银行帐号： 

     开户银行地址：

开户银行电话： 

日期：   年   月    日

附件：投标报价清单

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


三、投标委托代表人资格证明书

单位名称：
地址：
姓名：    性别：年龄：  职务：联系方式：   系委托代表人。为施工、竣工和保修项目，签署上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

投标人（盖章）：   

年   月  日

四、投标承诺书

我司承诺对项目的院内公开招标最终确定的综合评定最优结果表示认可，并承诺不会对福建省肿瘤医院在本项目招标过程中的工作模式以及终止本项目招标的可能提出疑议。

我司承诺本投标所有的相关承诺书、投标文件等都作为本项目合同不可分割的部分，并承诺本项目合同、承诺书、投标书、方案等相关资料中发生歧义、冲突的条款、指标均以福建省肿瘤医院解释或要求为标准。投标人承诺中标后能够完全配合本项目施工的进度开展工作。
我司承诺福建省肿瘤医院在授予我司合同时有权利增加补充相关内容。
投标人名称（全称并加公章）：

投标人代表签字：

日期：     年    月   日
五、投标方案

六、投标人提交的其它材料

