 福建省肿瘤医院智能运维管理平台
招标采购公告
一、项目概况和基本情况

1、项目名称：智能运维管理平台
    2、采购预算金额：195000.00元
3、交货地点：福建省肿瘤医院

4、本项目不接受联合体投标，不允许分包。
5、采购需求：（包括但不限于标的名称、数量、简要技术需求或服务要求、交货期及控制价等）
采购一览表

	项 目 名 称
	数量
	主要技术规格
	交付期
	控制价

	智能运维管理平台
	1套
	详见附件或招标内容及要求
	10天
	195000.00

	备注说明：报价含货物、运输、安装调试、验收、保险、税费等相关费用。


申请人的资格要求及审查办法

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求。

3、本采购包为专门面向中小企业采购，投标人须提供中小企业声明函。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业（视项目选择）。 

4、委托代表人资格证明书（附法人及委托人身份证）。

5、依法缴纳税收的相关材料（税务机构出具的投标人在报价截止前六个月任意一个月的依法缴纳税收的证明，或者提交从税务机构网上下载的依法缴纳税收情况证明）和依法缴纳社会保障资金的相关材料（报价截止前六个月任意一个月社保机构出具的社保缴费证明并加盖证明专用章，或者提交从社保机构网上下载的社保缴交情况证明）

6、参加本次活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录的承诺。

7、资格审查采用方式：资格后审。

8、投标人应在（招标文件要求的截止时点）前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录。

9、投标人应对投标文件资料的真实性负责，招标人在授予合同之前有权对其投标文件资料进行核实，如发现所提交的资料不真实，招标人将视其为以弄虚作假方式骗取中标，其中标无效，若给招标人造成损失的，应依法承担赔偿责任，并列入医院供应商黑名单，院方有权在今后采购活动中拒绝接受其投标材料。

上述提供材料均须加盖公章。

采购项目需要落实的政府采购政策（若有）

四、采购文件的获取   
1、本项目不采用电子招投标。

2、凡有意参加投标者，均可在福建省肿瘤医院院方网站（www.fjzl.com.cn）下载与本项目相关的招标信息（包括招标文件、招标文件补充说明等）。

五、提交投标文件截止时间、开标时间和地点、答疑截止时间

1、截止时间：2026年5月11日17:00点
2、开标时间：2026年5月13日 14:30点

3、地点：福建省肿瘤医院网络技术中心会议室

4、投标文件正本壹份,副本叁份胶装并密封加盖投标人公章。投标文件未胶装将视为无效。

5、未参加报名的潜在投标人，其投标文件将被拒绝。

6、投标人若要求澄清招标文件，应在获取招标文件截止时间后的2个工作日内提出，招标人将随时解答。

7、若有涉及招标文件内容更正，请各潜在投标人密切关注福建省肿瘤医院官网通知，以最新公告为准。

8、投标人应对投标文件资料的真实性负责，招标人在授予合同之前有权对其投标文件资料进行核实，如发现所提交的资料不真实，招标人将视其为以弄虚作假方式骗取中标，其中标无效，若给招标人造成损失的，应依法承担赔偿责任，并列入医院供应商黑名单，院方有权在今后采购活动中拒绝接受其投标材料。
六、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日

其他补充事宜

本次采购中，投标人应提供以下材料，供采购方评审参考（如有）：

业绩案例，提供近3年同类采购合同，需体现采购 金额，投标文件中附复印件（加盖公章）；

投标商需出示投标产品的厂家授权书（制造商针对本项目的盖章授权书原件），投标文件中附扫描件（原件备查）；
投标软件产品的相关检测报告、软件著作权，并提供承诺函（中标后、供货前提供原件或复印件核查）；
提供平台大屏展现、远程管理、控制管理等功能截屏；
投标商应在产品维保服务有效期内，免费提供产品版本升级服务，并免费提供院内机房新增IT硬件设备的监测纳管、并提供院方当前建设所需的第三方接口（如资产、告警等）。
八、评标方法：本次智能运维管理平台项目招标采购，我院将结合投标人所投产品的技术响应情况、投标报价及实施方案及售后服务承诺进行综合评审，择优确定综合性价比最优的投标人为中标候选人。
九、合同签订及主要条款要求（若有附件，可在附件中体现）

1、合同签订：中标人在接到中标通知后3天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。

2、如付款方式与条件等
十、联系方式

凡有意参加投标者，请于2026年5月6日至 2026年5月11日(节假日除外)8：00-12：00或14：00-17：00，携带加盖公章的项目回执单、营业执照复印件、个人授权函（需加盖供应商公章，含联系方式）和身份证复印件前往福建省肿瘤医院网络技术中心报名。

项目联系人：杜工 

联系电话： 0591-62002097

监督电话 

采购报名、采购调研等采购过程中有任何异议，可联系我院监督科室。电话：83660063-8407；83660063-8467。
附件（招标内容及要求）

备注：附件或招标内容及要求填写技术规格需求、评分标准验收标准、安装及调试、培训要求、质量保证、售后服务要求、技术资料要求、备品备件、交货期、付款方式及主要合同条款）。
主要技术功能及服务要求

	序号
	技术

要求
	分项
	详细技术参数要求
	投标响应
	是否偏离及说明

	
	基本要求
	国产自主
	产品必须为国产、独立自主研发的品牌不接受国外品牌、合资类品牌、使用开源软件开发的产品。。
	
	

	
	
	系统访问分析
	可对平台各项功能的使用频度及实时在线人数进行统计分析。
	
	

	
	
	安全验证
	支持多因子登录验证（登录密码、程序随机码、短信验证码），加强对系统登录的安全性管理。
	
	

	
	
	监测方式
	1、非代理方式：redfish、SNMP、agent、SSH、TELNET、telemetry、HTTPS、HTTP、IPMI、SMI-S、JDBC、JMX等
	
	

	
	
	
	2、代理方式：代理支持主动型和被动型发送监测数据
	
	

	
	
	设备数据采集
	1、支持设备多种方式采集，包括SSH、telnet、SNMPvSNMPV2和SNMPv3，SNMPv3支持加密和认证的组合方式。
	
	

	
	
	
	2、支持自动识别厂商型号，实现设备数据的采集监测。
	
	

	
	
	
	3、支持使用模版导入以及按网段自动扫描的方式进行设备发现采集。
	
	

	
	
	硬件监测方式
	1、服务器、存储、光纤交换机设备监测需基于设备独立的带外管理口直接对设备硬件运行情况进行，不依赖操作系统，不在被监测设备上安装任何代理、客户端或插件。需能够采集到设备部件级运行状态、配置和告警信息。
	
	

	
	
	授权期限
	本项目采购约定的各功能模块授权节点，其许可类型均为永久许可。
	
	

	
	数据展现
	个人工作台
	1、自定义展现：提供自主设定工作台展现内容的能力包括刷新频率、选择展示设备，通过图表综合展示资源运行情况、性能状况、各类指标TOPN分析等内容。
	
	

	
	
	
	2、支持对展示的窗口进行拖拉拽自由摆放位置。
	
	

	
	
	大屏展现
	1、大屏展现：支持从综合、监测、机房、专线、机柜、资产、业务和能耗等多个角度展现数据中心IT基础设施运行情况，可定制大屏视图。要求至少提供10张大屏视图。
	
	

	
	
	
	2、大屏设置：支持对大屏选择展现和大屏显示的设备进行选择。
	
	

	
	
	
	3、大屏设计：无需开发支持对大屏进行自由设计，包括选择组件和组件的位置调整等。
	
	

	
	基础支持
	支持IPv6
	需同时支持纳管IPv4和IPv6地址的设备。
	
	

	
	
	密码算法
	支持国密算法。
	
	

	
	资源监测
	硬件监测
	支持监测国产及非国产的服务器、存储、网络设备等IT硬件设备。
	
	

	
	
	软件监测
	支持监测国产及非国产操作系统、数据库、中间件、云平台等IT软件资源。
	
	

	
	
	配置备份
	1、可对网络设备的配置进行备份，提供手动和自动备份两种形式，配置变更后可进行告警通知。
	
	

	
	
	网络资源
	1、支持对IP地址、网段进行统一管理，包括地址规划、管理域管理、定时刷新等功能。
	
	

	
	
	
	2、支持自动检测IP是否已占用或空闲。
	
	

	
	
	
	3、支持自动或手动获取存储，SAN交换机，服务器之间关联关系。
	
	

	
	
	
	4、支持查看设备详细ARP、FDB、LLDP、IP-MAC-Port、CDP、端口表、路由表信息，同时支持表数据刷新和导出。
	
	

	
	
	
	5、支持网络设备端口状态进行统计，如UP、DWON、Unknown等，展示设备端口状态面板图。
	
	

	
	
	
	6、支持根据自定义任务自动关闭端口链路状态长时间Down的网络端口，关闭后自动推送通知并保存关闭历史记录
	
	

	
	
	MIB浏览器
	提供MIB浏览器，支持OID解析、MIB文件导入功能，提供更清晰地MIB库展示的能力。
	
	

	
	
	自定义监测
	支持自定义监测器管理，提供脚本、SNMP、JDBC、JMX、交换机命令的功能，实现针对定制化的操作系统、应用软件、网络设备、数据库的自定义监控。
	
	

	
	
	网络资产核查
	对接入网络的资产进行核查管理，支持白名单设置与维护，可自动识别和盘点新资产接入记录、资产非法接入记录、资产移动记录。支持一键加入白名单、一键快速禁用端口操作，
	
	

	
	
	设备操作
	1、支持批量对纳管设备进行启动监测、禁止监测、忽略告警、取消忽略、解除监测等操作。
	
	

	
	
	
	2、支持对设备监测器下的指标项告警进行暂时忽略操作，指标项恢复正常后，无需人工操作，自动启动监测功能。
	
	

	
	
	一键巡检
	1、支持设置巡检任务“一键巡检”“定时巡检”，支持选择巡检指标项、巡检设备。巡检结果可以自动通知相应的值班人员。支持查询巡检历史，页面展示巡检结果一览。
	
	

	
	
	资源发现
	1、应内置所有品牌型号的指标采集模板、日志采集模板和告警阈值模板，实现开箱即用，无需人工配置。
	
	

	
	
	
	2、支持通过导入IP地址、用户名密码信息实现资源的批量自动发现，发现后可以一键自动创建监测和资产。
	
	

	
	
	网络核查
	1、支持对网络的资产接入进行记录，包括接入设备使用的端口、设备MAC等信息，并支持设置白名单判断是否为非法接入设备。
	
	

	
	
	
	2、支持对交换机端口进行一键禁用
	
	

	
	告警管理
	告警展现
	1、支持监控告警功能：提供统一告警平台，以不同颜色表示不同类型的事件及严重程度。支持显示告警类别包括：指标告警、日志告警、syslog告警、snmptrap告警、U位告警、配置变更、专线告警等。支持对告警进行确认、关闭、评注、告警降级、告警报修等操作支持告警关联同类告警处理方案、相关知识、同类备件等。
	
	

	
	
	通知规则
	1、支持告警过滤、告警合并、告警升级等功能，并且可以对各设备设置差异化告警策略，对管理人员进行不同设备的告警订阅。
	
	

	
	
	告警方式
	支持微信公众号、企业微信、短信、电话、邮件、钉钉、播放声音、弹窗、飞书、syslog、织语、APP推送、第三方告警平台对接等告警方式。
	
	

	
	
	
	以上告警至少包含3种告警方式的接口对接费用。
	
	

	
	
	
	3、支持绑定厂商自身微信公众平台，并通过该公众号进行告警。
	
	

	
	
	
	4、支持对通知的内容字段进行顺序更换、字段选择，通知内容预览。
	
	

	
	
	风险预警
	1、支持估计预警、SSD磁盘寿命预警、HHD磁盘媒介预警、内存ECC预警、温度预警、风扇转速预警等功能。
	
	

	
	
	根源性告警设置
	1、支持设置根源性告警，关联执行设备后，关联设备会暂时忽略告警，减少告警推送。
	
	

	
	
	日志分析
	1、支持收集服务器设备、存储、带库、网络设备等硬件的日志信息。
	
	

	
	
	
	2、支持查看日志详情列表和批量导出。
	
	

	
	
	
	3、支持对H3C、华为X86服务器日志的深入分析，自动关联告警信息并给出故障处理建议。
	
	

	
	
	告警策略配置
	1、支持按照字段名称，是否等于、是否包含、正则等方式进行告警的过滤，字段之间可以设置and、or的联动关系，实现告警信息的优化。
	
	

	
	
	
	2、支持按照字段名称，对其内容相同、相似、不等于、包含等运算条件进行告警策略的压制，减少告警频次。
	
	

	
	
	日志设置
	1、支持接收设备产生的SNMP Trap、Syslog信息，并根据收到信息产生对应的告警提醒。
	
	

	
	
	
	2、支持导入MIB库文件，实现OID值与描述内容的关联。
	
	

	
	数据分析
	数据报表
	1、报表类型管理：系统内置多种报表类型，包括：资产类、监测类、能耗类。
	
	

	
	
	
	2、报表模板管理：用户可以基于报表类型，自定义报表模板。自定义内容包括：统计周期（日报、周报、月报、季报和年报）、报表数据项、统计方式、过滤条件、发送规则等。
	
	

	
	
	
	3、支持手工报表和定时报表，支持自定义报表发送规则。支持报表共享，或通过邮箱发送。
	
	

	
	
	
	4、统计对象集合管理：可以按资源视图、业务视图或机房视图进行分组管理。
	
	

	
	
	
	5、支持在线预览报表和导出报表。
	
	

	
	资产管理
	资产展现
	1、支持按照多种不同角度统计展现设备资产、备件、保修状态、机柜U位等资产信息。
	
	

	
	
	
	2、支持资产管理类型包括：设备资产、终端资产、普通资产、系统资产等
	
	

	
	
	资产数据采集
	支持远程资产信息自动采集，包括（序列号、厂商型号、CPU、内存、磁盘、电源、风扇、阵列卡、网卡等），达到资产管理和配置信息自动更新的目的，提高设备信息维护的效率。
	
	

	
	
	资产台账
	建立统一的IT资产台账，支持对台账信息进行管理维护，包括但不限于基本信息、硬件配置信息、网络配置、采购与维保、管理信息、变更信息等。
	
	

	
	
	保修管理
	支持保修管理功能：支持实现对设备过保时间的提醒和信息管理功能。可根据已过保的设备、将过保的设备、全部设备等不同维度进行数据筛选和显示。支持通过客户端及Web两种方式查询IBM、HP、Dell、华为、浪潮等x86服务器的过保时间。支持手工批量导入设备维保信息。支持续保管理，支持数据导出成Excel或PDF。
	
	

	
	
	变更管理
	1、支持对设备的变更信息进行统一管理，包括：部件变更、位置变更、网络配置变更、信息变更、维保变更、序列号变更等。
	
	

	
	
	
	2、支持模糊或多个条件组合精确搜索设备变更信息。
	
	

	
	
	部件变更历史
	1、支持对部件的变更历史进行统一，如：一个磁盘在那些设备上面有使用过。
	
	

	
	
	
	2、支持对部件的变更的搜索统计，如：统计500G的硬盘有更换了多少数量，是更改在那台服务上面。
	
	

	
	
	
	3、所有的变更历史历史记录可以导出EXCEL表格。
	
	

	
	
	部件信息
	1、支持对部件信息进行统计展示和集中管理，支持导入导出操作。
	
	

	
	
	
	2、支持一键获取所有设备的RAID配置信息。清晰展示阵列卡、物理磁盘、逻辑磁盘的关系。
	
	

	
	
	
	3、支持展现被纳管设备的GPU、SSD信息。
	
	

	
	
	机房管理
	1、显示数据中心机房机柜的布局情况。
	
	

	
	
	
	2、显示机柜里面的设备位置情况，包括设备的监测状态，设备面板等。
	
	

	
	
	授权数量
	1、监控节点数量≥100。
	
	

	
	
	
	2、支持临时授权模式下的按需扩容，扩容规模无硬性上限，授权有效期及数量可根据实际需求灵活配置。
	
	

	
	远程管理
	vKVM管理
	1、远程KVM管理：通过远程KVM的功能提供一个图形远程控制台，单独或者批量对服务器进行远程开机、关机和重启操作控制。
	
	

	
	
	
	2、支持vKVM管理客户端访问模式，vKVM管理客户端具有一定的灾备功能，当系统Server端宕机时，vKVM管理客户端还可以独立运行。
	
	

	
	
	
	3、提供KVM操作录屏功能，支持对KVM操作进行屏幕录制,以便事后追溯。
	
	

	
	
	HTML5方式
	支持通过H5方式进行KVM管理，不依赖于JAVA程序，无java或其他控件。
	
	

	
	
	数量
	VKVM管理数量≥60。
	
	

	
	控制管理
	带外管理
	1、支持通过系统批量或定期创建、修改带外用户名密码，可定时进行密码管理，可设置相同密码、固定长度的随机密码。无需通过单台登录带外管理界面进行操作。
	
	

	
	
	
	2、提供设备控制台，在设备控制台可进行NTP、DHCP、SNMP的开启关闭设置以及参数配置。
	
	

	
	
	BIOS设置
	可进行BIOS设置模板，一键克隆设备BIOS配置参数。
	
	

	
	
	网络设备设置
	支持导入网络设备信息，能够查看各网络设备的基本信息及vlan、FDB、LLDP、路由表、端口等关联关系
	
	

	
	
	固件版本管理
	1、可查看系统中服务器与网络设备的固件版本信息；支持对服务器进行固件版本更新，可根据固件类型、是否基于基线设备、厂商、型号、设备名称等组合条件查询设备；支持对同厂商、带外版本的设备进行批量更新；可进行固件版本基线设定，细分带外固件版本管理、BIOS、UEFI固件版本、RAID卡、PCI卡、电源、网卡、磁盘的固件版本管理。能够进行固件版本的定时更新、批量更新。同时支持网络设备固件版本。
	
	

	
	
	日志下载
	支持下载服务器硬件故障日志，并可设置保存时间。
	
	

	
	
	配置检查
	1、支持通过系统批量或定期创建、修改带外用户名密码，可定时进行密码管理，可设置相同密码、固定长度的随机密码。无需通过单台登录带外管理界面进行操作。
	
	

	
	
	
	2、提供设备控制台，在设备控制台可进行NTP、DHCP、SNMP的开启关闭设置以及参数配置。
	
	

	
	
	临时密码检出
	支持对设备检出一个临时用户（管理员、操作员、只读）和密码，可以设置在多久时间内有效可用。
	
	

	
	
	固件管理
	1、支持上传网络设备固件文件，能够录入固件名称、版本号、版本说明信息。
	
	

	
	
	
	2、支持定时以及手动对网络设备进行固件版本的升级，能够统计升级过程的指令执行情况进行记录展示。
	
	


一、项目文件回执单
请有意向参与的公司在项目公示期内携带回执单至福建省肿瘤医院网络技术中心报名。
	序号
	项目名称
	数量
	品牌及型号

	1
	 
	 
	

	2
	 
	 
	


公司名称：

联系人：　 

联系电话：

公司盖章：

                                        福建省肿瘤医院

                                           年  月  日
二、投标书
致：福建省肿瘤医院

1、根据你方项目的投标须知、招标文件等内容，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、条款、数量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）：        （小写：           ）的投标报价并按上述条款、标准要求承包上述项目，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件及有关附件。

3、一旦我方中标，我方保证质量达到投标须知、投标文件等规定标准。

4、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

5、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

附件：报价清单

投标人（盖章）： 

单位地址： 

法定代表人（签字或盖章）：

邮政编码：         

电话：       

传真：  

开户银行名称： 

开户银行帐号： 

     开户银行地址：

开户银行电话： 

日期：   年   月    日

附件：投标报价清单

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


三、投标委托代表人资格证明书

单位名称：
地址：
姓名：    性别：年龄：  职务：联系方式：   系委托代表人。为施工、竣工和保修项目，签署上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

投标人（盖章）：   

年   月  日

四、投标承诺书

我司承诺对项目的院内公开招标最终确定的综合评定最优结果表示认可，并承诺不会对福建省肿瘤医院在本项目招标过程中的工作模式以及终止本项目招标的可能提出疑议。

我司承诺本投标所有的相关承诺书、投标文件等都作为本项目合同不可分割的部分，并承诺本项目合同、承诺书、投标书、方案等相关资料中发生歧义、冲突的条款、指标均以福建省肿瘤医院解释或要求为标准。投标人承诺中标后能够完全配合本项目施工的进度开展工作。
我司承诺福建省肿瘤医院在授予我司合同时有权利增加补充相关内容。
投标人名称（全称并加公章）：

投标人代表签字：

日期：     年    月   日
五、投标实施方案

六、投标人提交的其它材料

